工业企业总平面设计规范

Code  on  General Layout Design of  Industrial Enterprises

（GB50187-2012）

关于发布国家标准《工业企业总平面设计规范》的公告

现批准《工业企业总平面设计规范》为国家标准，编号为GB50187-2012，自2012年8月1日起实施。其中，第3.0.12（1）、3.0.13、3.0.14（1、2、3、4、5 、6、7、8、11）、4.6.2（3、4）、4.6.4、5.6.5（3）、8.1.7条（款）为强制性条文，必须严格执行。原《工业企业总平面设计规范》GB50187-93同时废止。 本规范由我部标准定额研究所组织中国计划出版社出版发行。 中华人民共和国住房和城乡建设部 二〇一二年三月三十日

目  次

1  总则	1

2  术语	3

3  厂址选择	5

4  总体规划	7

4.1  一般规定	7

4.2  防护距离	8

4.3  交通运输	8

4.4  动力公用设施	10

4.5  居住区	11

4.6  废料场及尾矿场	12

4.7  排土场	13

4.8  施工基地及施工用地	14

5  总平面布置	15

5.1  一般规定	15

5.2  生产设施	17

5.3  动力公用设施	21

5.4  修理设施	24

5.5  运输设施	25

5.6  仓储设施	26

5.7  生产管理及其它设施	28

6运输线路及码头布置	30

6.1  一般规定	30

6.2  企业铁路	31

6.3  道路	38

6.4  企业码头	43

6.5  其他运输	45

7  竖向设计	47

7.1  一般规定	47

7.2  设计标高的确定	48

7.3  阶梯式竖向设计	49

7.4  场地排水	52

7.5  土（石）方工程	53

8  管线综合布置	55

8.1  一般规定	55

8.2  地下管线	57

8.3  地上管线	59

9  绿化布置	65

9.1  一般规定	65

9.2  绿化布置	65

10  主要技术经济指标	69

附录A   土壤松散系数	71

附录B  工业企业总平面设计的主要技术经济指标的计算规定	72

附录C  关于规范的用词说明	76

附：条文说明

Table of Content

1.	Preface…………………………………………………………………1

2.	Technical Terminology………………………………………………3

3.	Plant Site Selection……………………………………………………5

4.	General Plan……………………………………………………………8

4.1General Provisions…………………………………………………8

4.2Protection Distance…………………………………………………9

4.3  Traffic and Transportation…………………………………………9

4.4  Power Utilities……………………………………………………11

4.5  Residential District………………………………………………12

4.6  Scrap and Refuse Ore Yard……………………………………13

4.7  Dumping Site……………………………………………………14

4.8  Provisional Bases and Land for Construction…………………15

5.  General Layout………………………………………………………16

5.1  General Provisions………………………………………………16

5.2  Production Facilities………………………………………………18

5.3  Power Utility………………………………………………………22

5.4  Repairing Facility…………………………………………………25

5.5  Transportation Facility……………………………………………26

5.6  Storage Facility……………………………………………………27

5.7  Production Management and Other Facility……………………29

6. Arrangement of Transportation Line and Wharf…………………31

6.1  General Provisions………………………………………………31

6.2  Railway of Enterprise……………………………………………32

6.3  Road and Track Transportation Inside Plant…………………39

6.4  Wharf of Enterprise………………………………………………44

6.5  Other Transportation……………………………………………46

7. Vertical Design…………………………………………………………48

7.1  General Priovisions………………………………………………48

7.2  Determination of Design Elevation………………………………49

7.3  Step type Vertical Design…………………………………………50

7.4  Water Drainage of Site………………………………………………53

7.5  Earth (Stone) Work……………………………………………………54

8. Integrated Arrangement of Pipeline…………………………………56

8.1 General Provisions…………………………………………………56

8.2 Underground Pipeline………………………………………………58

8.3 Pipeline above Ground……………………………………………60

9. Vegetation Arrangement………………………………………………73

9.1  General Provisions……………………………………………………73

9.2 Vegetation Arrangement……………………………………………73

10  Main Techno-Economics Index………………………………………77

Annex A  Loosening coefficient of Soil…………………………………79

Annex B Regulation on Calculation of Main Techno-Economics Index………………………………………………………………80

Annex C  Explanation of Wording in the Code…………………………84

Encl.: Explanation of Entry

# 1  总  则

1.0.1  为贯彻国家有关的法律、法规和方针、政策，统一工业企业总平面设计的原则和技术规定，使工业企业总平面设计符合安全适用、技术先进、布置合理的要求，做出经济效益、社会效益和环境效益好的设计，制定本规范。

1.0.2  本规范适用于工业企业新建、改建及扩建的总平面设计。对工业企业在总平面设计中的特殊要求，可根据本规范的规定，制定本部门、本行业的规范。

1.0.3  工业企业总平面设计，必须贯彻执行“十分珍惜、合理利用土地和切实保护耕地”的基本国策，因地制宜，合理布置，节约用地，提高土地利用率。

1.0.4  改建、扩建的工业企业总平面设计，必须合理利用、改造现有设施；力求通过改建、扩建，使工业企业总平面布置更趋于合理，并应减少改建、扩建工程施工对生产的影响。

1.0.5 工业企业总平面设计，必须进行多方案技术经济比较，择优确定其设计方案。

1.0.6  工业企业总平面设计，除执行本规范外，还必须执行国家有关强制性标准规定，并符合现行的防火、安全、卫生、交通运输和环境保护、节能等有关标准、规范的规定。

在抗震设防烈度六度及以上地震区、湿陷性黄土地区、膨胀土地区、软土地区和永冻土地区等特殊自然条件地区建设工业企业，尚应符合国家现行的有关规范的规定。

# 2   术  语

2.0.1 工业企业  Industrial  Enterprise

指从事工业性生产经营活动或工业性劳务活动,包括采掘工业企业和加工工业企业。是自主经营，自负盈亏，独立核算，具有法人资格的盈利性经济组织。

2.0.2  厂址选择 Plant Site Selection

为拟建设的企业选择既能满足生产需要，又能获得最佳社会效益和经济效益的场所的工作。

2.0.3 排土场  Dumping Site

集中堆放采矿剥离物的场所，也称废石场。

2.0.4施工用地 Land for construction

是指建设期间，临时施工（堆放材料）用地。

2.0.5 总平面布置 General  Layout

在总体规划的基础上，合理确定场地内各建、构筑物和设施的最佳空间位置。

2.0.6 厂区通道  Plant Passageway

厂内用以集中通行道路、铁路及各种管线的地带。一般通行主、次干道的通道称为主、次通道。

2.0.7  竖向设计  Vertical Design

改造场地的自然地形，使之适应项目建设和生产的要求。

2.0.8  设计水位  Design Water  Level

根据防护对象的重要程度确定防洪标准，并推算出该标准的最高水位为设计水位。设计水位加上壅水高度和浪高，即为计算水位。

2.0.9 功能分区  Functional  Zoning

将厂内各设施按不同功能或系统分区布置，构成一个相互联系的有机整体。

2.0.10  运输设施  Transportation Facilities

为完成特定物流而设置的专用铁路、道路、码头等及相关的设施及装卸机具。

2.0.11  企业站  Factory Station

主要为工业企业铁路运输服务的车站

2.0.12  码头前沿水域  Water  Area  close to Wharf

码头前沿供船舶靠离码头、转头、改换航向和停舶等作业所需要的水域。

2.0.13  泊位  Berth

供一艘设计船舶安全停靠，并进行作业所需要的水域和空间。

2.0.14管线综合布置  Pipeline  arrangement

根据管线的技术要求及场地条件，统一安排各管线的走向及空间位置，布置合理的管网系统。

# 3  厂址选择

3.0.1  厂址选择必须符合国家制定的工业布局、城市规划和土地利用总体规划的要求，按照国家有关法律、法规及建设前期工作的规定进行。

3.0.2  居住区、交通运输、动力公用设施、废料场及环境保护工程、施工基地等用地，应与厂区用地同时选择。

3.0.3  厂址选择应对原料和燃料及辅助材料的来源、产品流向、建设条件、经济、社会、人文、城镇现状和规划、环境保护、文物古迹保护、占地拆迁、防洪排涝、对外协作、施工条件等各种因素进行深入的调查研究，并应对其进行多方案技术经济比较后确定。

3.0.4  厂址宜靠近原料、燃料基地或产品主要销售地。并应有方便、经济的交通运输条件，与厂外铁路、公路的连接，应短捷，且工程量小。

靠近江、河、海选择厂址时，应尽量利用水运，并协调好厂址与港口的位置关系。

3.0.5  厂址应具有满足生产、生活及发展规划所必需的水源和电源，且用水、用电量特别大的工业企业，宜靠近水源、电源。

3.0.6  散发有害物质的工业企业厂址，应位于城镇、相邻工业企业和居住区全年最小频率风向的上风侧，不应位于窝风地段。

3.0.7  厂址应具有较好的工程地质条件和水文地质条件。

3.0.8  厂址应满足工业企业近期建设所必需的场地面积（其建设用地应符合《工业项目建设用地控制指标》及其它相关规定的要求）和适宜的地形坡度。并应根据工业企业远期发展规划的需要，适当留有发展的条件。

3.0.9  厂址应有利于同邻近工业企业和依托城镇在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用、发展循环经济和生活设施等方面的协作。

3.0.10  厂址应位于不受洪水、潮水或内涝威胁的地带，当不可避免时，必须采取可靠的防洪、排涝措施。

3.0.11  凡位于受江、河、湖、海洪水、潮水或山洪威胁地带的工业企业，其防洪标准应符合现行国家标准《防洪标准》的有关规定。

3.0.12  下列地段和地区不得选为厂址：

1 发震断层和抗震设防烈度高于九度的地震区；及海啸或湖涌危害的地区。

2 有泥石流、滑坡、流沙、溶洞等直接危害的地段；

3 采矿沉陷（错动）区界限内；

4 爆破危险范围内；

5 坝或堤决溃后可能淹没的地区；

6 重要的供水水源卫生保护区；

7 国家或地方规定的风景区及森林和自然保护区；

8 历史文物古迹保护区；

9 国家规定划定的机场净空保护区域，电台通讯、电视转播、雷达导航和重要的天文、气象、地震观察以及军事设施等规定有影响的范围内；

10  很严重的自重湿陷性黄土场地或厚度大的新近堆积黄土和高压缩性的饱和黄土地段等地质条件恶劣地区；

11 具有开采价值的矿藏区；

# 4  总体规划

## 4.1  一般规定

4.1.1  工业企业总体规划，应结合工业企业所在区域的技术经济、自然条件等进行编制，并应满足生产、运输、防震、防洪、防火、安全、卫生、环境保护、发展循环经济和职工生活设施的需要，经多方案技术经济比较后，择优确定。

4.1.2  工业企业总体规划，应符合城镇总体规划的要求。有条件时，必须考虑与城镇和邻近工业企业在生产、交通运输、动力公用、修理、综合利用及生活设施等方面进行协作。

4.1.3  厂区、居住区、交通运输、动力公用设施、防洪排涝、废料场、尾矿场、排土场、环境保护工程和综合利用场地等，应同时规划。当有的大型工业企业必须设置施工基地时，亦应同时规划。

4.1.4 工业企业总体规划，必须贯彻节约用地的原则，严格执行国家规定的土地使用审批程序。利用荒地、劣地及非耕地，尽量不占用基本农田。工业企业分期建设时，总体规划应正确处理近期和远期的关系。近期集中布置，远期预留发展，分期征地，合理有效利用土地。

4.1.5  联合企业中不同类型的工厂，应按生产性质、相互关系、协作条件等因素分区集中布置。应避免它们之间的交叉污染。

## 4.2  防护距离

4.2.1  产生有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业与居住区之间，必须按现行《工业企业设计卫生标准》(GBZ 1)、《制定地方大气污染物排放标准的技术方法》(GB/T 3840)等标准的有关规定，设置卫生防护距离。

卫生防护距离用地应尽量利用原有绿地、水塘、河流、山岗和不利于建筑房屋的地带。

在卫生防护距离内不得设置永久居住的房屋。

4.2.2  产生开放型放射性有害物质的工业企业的防护要求，必须符合现行国家标准《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》(GB18871)的规定。

4.2.3  生产民用爆破器材，产生爆破震动和爆破冲击波的工业企业与保护对象之间的防护距离，应符合现行国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》(GB50089)等有关规定。

4.2.4  产生高噪声的工业企业总体规划，应符合现行国家标准《城市区域环境噪声标准》(GB3096-93)和《工业企业噪声控制设计规范》(GBJ87-85)的规定。

## 4.3  交通运输

4.3.1  工业企业交通运输的规划，应符合工业企业总体规划要求，并应根据生产需要、当地交通运输现状和发展规划，结合自然条件与总平面布置要求，全面考虑，统筹安排。且应便于经营管理，兼顾地方客货运输，方便职工通勤。

4.3.2  工业企业外部运输方式，应根据国家有关的技术经济政策、外部交通运输条件、物料性质、运量、流向、运输距离等因素，结合厂内运输要求，经多方案技术经济比较后，择优确定。

4.3.3  工业企业铁路接轨点的位置，应根据运量、货流和车流方向、工业企业位置及其总体规划和当地条件等，进行全面的技术经济比较后择优确定。并应符合下列要求：

1  工业企业铁路与路网铁路接轨，应符合现行国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》(GBJ12-87)的规定；

2  工业企业铁路不得与路网铁路或另一工业企业铁路的区间内正线接轨；在特殊情况下，有充分的技术经济依据，必须在该区间接轨时，应经该管铁路局或该管企业和铁路局的同意，并在接轨地点应开设车站或设辅助所；

3  不改变主要货流和车流的列车运行方向；

4  有利于路、厂和协作企业的运营管理；

5  靠近工业企业，有利于接轨站、交接站、企业站（工业编组站，下同）的合理布置，并有发展的可能。

4.3.4  工业企业铁路与路网铁路交接站（场）、企业站的设置，应根据运量大小、作业要求、管理方式等，经全面技术经济比较后择优确定。应充分利用路网铁路站场的能力，避免重复建设。有条件时，应采用货物交接方式。

4.3.5  工业企业厂外道路的规划，应符合城镇规划或当地交通运输规划。并应合理地利用现有的国家公路及城镇道路。

厂外道路与国家公路或城镇道路连接时，应使路线短捷，工程量小。

4.3.6  工业企业厂区与居住区、企业站、码头、废料场以及邻近协作企业等之间，应有方便的交通联系。

4.3.7  厂外汽车运输和水路运输，在有条件的地区，宜采取专业化、社会化协作。

4.3.8  邻近江、河、湖、海的工业企业，且有通航条件，能满足工业企业运输要求时，应尽量采用水路运输，并合理地确定码头位置。

4.3.9  采用管道、带式输送机、索道等运输方式时，除应充分利用地形布置外，并应与其它运输方式合理衔接，形成协调的运输系统。

## 4.4  动力公用设施

4.4.1  工业企业应优先考虑利用再生水。

沿江、河、海取水的水源地，应位于排放污水及其它污染源的上游、河床及河岸稳定而又不妨碍航运的地段，并应符合河道和海岸整治规划的要求，同时要有相应河道和海洋管理部门审批。生活饮用水水源地的位置，尚应符合现行国家标准《生活饮用水卫生标准》(GB5749)的规定。

高位水池应设在地质良好、不因渗漏溢流引起坍塌的地段。

4.4.2  厂外的污水处理设施，宜位于厂区和居住区全年最小频率风向的上风侧，并与厂区和居住区保持必要的卫生防护距离。沿江、河布置的污水处理设施，尚应位于厂区和居住区的下游，排水口应符合环境影响评价的要求。

4.4.3  工业企业的热电站或集中供热锅炉房，宜靠近负荷中心或主要用户，应具有方便的供煤和排灰渣条件，必须采取必要的治理措施，使其排放的烟尘、灰渣符合国家或地方现行的有关排放标准的规定。

4.4.4  总变电站位置的选择，应符合下列要求：

1  应便于输电线路进出，靠近负荷中心或主要用户；

2  不得受粉尘、水雾、腐蚀性气体等污染源的影响。并应位于散发粉尘、腐蚀性气体污染源全年最小频率风向的下风侧和散发水雾场所冬季盛行风向的上风侧；

3  避免布置在有强烈振动设施的场地附近；

4  应有运输变压器的道路；

5  地势较高，避免位于低洼积水地段。

## 4.5  居 住 区

4.5.1  工业企业可不单独设置居住区，尽可能依托社会资源。

当需要设置时，应符合当地城镇规划的要求，宜集中布置或与邻近工业企业协作组成集中居住区。必要时，也可集中与分散相结合。

4.5.2  在符合安全和卫生防护距离的要求下，居住区宜靠近工业企业布置。当工业企业位于城镇郊区时，居住区宜靠近城镇，并与城镇统一规划。

4.5.3  向大气排放有害气体、烟、雾、粉尘等有害物质的工业企业，应位于居住区全年最小频率风向的上风侧。

4.5.4  居住区应节约用地，充分利用荒地、劣地及非耕地。在山坡地段布置居住区时，宜选择在不窝风的阳坡地段。

4.5.5  居住区与厂区之间，不宜有铁路穿越。当必须穿越时，根据

人流、车流的频繁程度等因素，应按国家现行的有关标准规定设置立交或看守道口。

居住区内不应有铁路或过境公路穿越。

## 4.6  废料场及尾矿场

4.6.1  工业企业排弃的废料，应按工业企业发展循环经济的原则，结合当地条件综合利用。需综合利用的废料，应按其性质分别堆存。

4.6.2  含有有害有毒物质的废料场，尚应选在地下水位较低和不受地面水穿流的地段，并应采取治理措施，避免对土壤和水体的污染。
    含有放射性物质的废料场，必须远离城镇及居住区的偏僻地段设置，确保其地面和地下水不被污染，并符合现行国家标准《放射防护规定》的规定。
4.6.3  废料场应充分利用沟谷、荒地、劣地。废料年排出量不大的中小型工业企业，有条件时，应与邻近企业协作或利用城镇现有的废料场。

4.6.4  严禁将江、河、湖、海水域作为废料场。当利用江、河、湖、海岸旁滩洼地堆存废料时，不得污染水体，阻塞航道，或影响河流泄洪。并应取得当地环保部门的同意。
4.6.5  废料场堆存年限，应根据废料数量、性质、综合利用程度以及当地具体条件等因素确定。废料场地宜一次规划，分期实施。
4.6.6  尾矿场宜靠近选矿厂，选择在建坝条件好的荒山、沟谷，并应充分利用地形，使尾矿自流输送。当条件许可时，应结合表土排弃进行复垦。

## 4.7 排土场

4.7.1 排土场位置的选择，应符合下列要求：
　  1 应在露天采掘场地表境界以外就近设置。对分期开采的矿山，经技术经济比较合理时，可设在远期开采境界以内；条件允许的矿山，应尽量设置内部排土场；
　  2 应利用沟谷、荒地、劣地，避免迁移村庄；
　  3 应选择在地质条件较好的地段；
　　4 应避免对环境的危害和污染；
    5 有回收利用价值的岩土，应分别堆存，并为其创造有利的装运条件。
4.7.2  排土场的总容量，应能容纳矿山所排弃的全部岩土。排土场宜一次规划，分期实施。
4.7.3 排土场地表境界与村庄、铁路、公路、高压输电线路以及较重要的工业与民用建（构）筑物等设施的安全距离，应根据其地基条件、边坡稳定程度、地面坡度、排弃物料的性质、排弃方式、降雨情况等因素确定。当排土场稳定条件较好，且堆置总高度小于50m时，其安全距离宜为最终堆置高度的1.0～1.5倍；当排土场边坡有不稳定因素或堆置总高度大于50m时，其安全距离宜大于排土场边坡高度的1.5倍。必要时，安全距离必须经排土边坡稳定验算后确定。当采取有效的安全措施后，其安全距离可以减小。

4.7.4  排土场应根据所在地区的具体条件进行复垦；复垦计划应全面规划、分期实施。

## 4.8 施工基地及施工用地

4.8.1  工业企业宜规划施工基地。施工生产基地在不影响工业企业发展的条件下，宜布置在生产基地的扩建方向或规划预留位置，尽量靠近主要施工场地。

施工生活基地宜靠近工业企业居住区布置，有关生活设施应与工业企业居住区统一安排。

4.8.2  施工生产基地应具备或尽量利用具有大宗材料到达和产品外运条件，并宜利用工业企业永久性铁路、道路等运输设施。

4.8.3  施工用地应充分利用厂区空隙地、堆场用地、预留发展用地或卫生防护地带。当上述场地不能满足要求时，应另行规划必要的施工用地。

施工用地内，不应设置永久性和半永久性设施。

# 5  总平面布置

## 5.1  一般规定

5.1.1  总平面布置，应在总体规划的基础上，根据工业企业的性质、规模、生产流程、交通运输、环境保护，以及防火、安全、卫生、节能、施工、检修、厂区发展等要求，结合场地自然条件，经技术经济比较后择优确定。
5.1.2  总平面布置必须严格遵守国家的相关土地政策和法规，节约用地，提高土地利用率。布置时，应符合下列要求：
　　1  在满足防火、防爆、防噪、安全、卫生、日照、施工及检修等要求的前提下，合理的减少各建、构筑物的间距，并适当考虑绿化、空间景观的要求；

2  在符合生产流程、操作要求和使用功能的前提下，建筑、构筑物等设施，应尽量采用联合、集中、多层布置；
　  3  按企业规模和功能分区，合理地确定通道宽度；
　  4  厂区功能分区及建、构筑物的外形宜规整；
　　5  功能分区内各项设施的布置，应紧凑、合理。
5.1.3  工业建设用地应符合国家现行的有关规定。

5.1.4 总平面布置的预留发展用地，应符合下列要求：
　　1 分期建设的工业企业，近远期工程应统一规划。近期工程应集中、紧凑、合理布置，并应与远期工程合理衔接；
　　2 远期工程用地宜预留在厂区外，只有当近、远期工程建设施工期间隔很短，或远期工程和近期工程在生产工艺、运输要求等方面密切联系不宜分开时，方可预留在厂区内。其预留发展用地内，不得修建永久性建、构筑物等设施；
    3 预留发展用地应全面考虑，除满足生产设施发展用地外，还应考虑辅助生产设施、动力公用设施、交通运输、仓储设施和管线敷设等相应的发展用地。
5.1.5  厂区的通道宽度，应根据下列因素确定：
　　1 通道两侧建、构筑物及露天设施对防火与消防、安全与卫生间距的要求；
　　2 铁路、道路与带式输送机通廊等工业运输线路的布置要求；
　　3 各种工程管线的布置要求；
　　4 绿化布置的要求；
　　5 施工、安装与检修的要求；
　　6 竖向设计的要求；
　　7 预留发展用地的要求。
5.1.6  总平面布置，应充分利用地形、地势、工程地质及水文地质条件，合理地布置建、构筑物和有关设施，并应减少土（石、）方工程量和基础工程费用。
　　当厂区地形坡度较大时，建、构筑物的长轴宜顺等高线布置，并应结合竖向设计，为物料采用自流管道运输及高站台、低货位等设施创造条件。
5.1.7  总平面布置，应结合当地气象条件，使建筑物具有良好的朝向、采光和自然通风条件。

5.1.8  总平面布置，应防止高温、有害气体、烟、雾、粉尘、强烈振动和高噪声对周围环境和人身安全的危害。
    总平面布置时应采取必要的保障措施，防止在生产、储存、运输过程中有害物品的泄漏对周围环境造成的危害，并且应符合《工业企业卫生设计标准》（GBZ 1-2002）的要求。

在布置产生剧毒物质、高温以及强放射性装置的车间时，同时考虑相应事故防范和应急、救援设施和设备的配套并留有应急通道。

5.1.9  总平面布置，应合理地组织货流和人流。
5.1.10  总平面布置应使建筑群体的平面布置与空间景观相协调，并应结合城镇规划及厂区绿化，提高环境质量，创造良好的生产条件和整清洁友好的工作环境。

## 5.2 生产设施

5.2.1  大型建、构筑物，重型设备和生产装置等，应布置在土质均匀、地基承载力较大的地段；对较大、较深的地下建、构筑物，宜布置在地下水位较低的填方地段。
5.2.2  要求洁净的生产设施，应布置在大气含尘浓度较低、环境清洁、人流货流不穿越或少穿越的地段，并应位于散发有害气体、烟、雾、粉尘的污染源全年最小频率风向的下风侧。洁净厂房的布置，尚应符合现行国家标准《洁净厂房设计规范》（ GBJ73—84）的规定。
5.2.3  产生高温、有害气体、烟、雾、粉尘的生产设施，应布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，且地势开阔、通风条件良好的地段。高温、热加工、有特殊要求和人员较多的建筑物，应避免西晒。布置应符合以下要求：

1  产生高温的生产设施的长轴，宜与夏季盛行风向垂直或呈不小于45°交角布置；

2  平面布置应避免采用封闭式或半封闭式的布置形式；

3  Π、山形的半封闭式建筑物的布置，宜将其开口方向面向全年最大频率风向，其开口方向与最大频率风向的夹角不宜大于45°。半封闭式建筑内院的宽度不宜小于内院两翼建筑物较高屋檐的高度，且不应小于12m；当可能有有害气体进入内院时，内院宽度不应小于15m。

5.2.4  产生强烈振动的生产设施，应避开对防振要求较高的建筑物、构筑物布置，其与有防振要求较的仪器、设备的防振间距应符合表5.2.4-1的规定。仪器、设备的允许振动速度与频率及允许振幅的关系应符合表5.2.4-2的规定。

表5.2.4-1  防振间距（m）

| 振源 |  | 量级 |  |  | 允许振动速度（mm/s、 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 单位 | 量值 |  | 0.05 | 0.10 | 0.20 | 0.50 | 1.00 | 1.50 | 2.00 | 2.50 | 3.00 |
| 锻锤 |  | t | ≤1 |  | 145 | 120 | 100 | 75 | 55 | 45 | 35 | 30 | 30 |
|  |  |  | 2 |  | 215 | 195 | 175 | 150 | 135 | 125 | 115 | 110 | 105 |
|  |  |  | 3 |  | 230 | 205 | 185 | 160 | 140 | 130 | 120 | 115 | 110 |
| 落锤 |  | t·m | 60 |  | 140 | 120 | 105 | 85 | 70 | 60 | 55 | 50 | 45 |
|  |  |  | 120 |  | 145 | 130 | 115 | 90 | 80 | 70 | 60 | 60 | 55 |
|  |  |  | 180 |  | 150 | 135 | 115 | 95 | 80 | 70 | 65 | 60 | 55 |
| 活塞式空气压缩机 |  | m3/min | ≤10 |  | 40 | 30 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 | 5 | 5 |
|  |  |  | 20～60 |  | 60 | 40 | 35 | 30 | 20 | 15 | 10 | 5 | 5 |
|  |  |  | 60～100 |  | 100 | 80 | 60 | 50 | 40 | 30 | 20 | 10 | 5 |
| 透平式 空气 压缩机 | 10000m3/h制氧机 | m3/h | 55000 |  | 90 | 75 | 60 | 40 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 |
|  | 26000m3/h制氧机 |  | 155000 |  | 145 | 125 | 105 | 80 | 60 | 50 | 45 | 35 | 35 |
| 火车 | 标准轨距铁路 | km/h | ≤10 |  | 90 | 75 | 60 | 40 | 25 | 20 | 15 | 10 | 10 |
|  |  |  | 20～30 |  | 95 | 80 | 60 | 45 | 30 | 20 | 15 | 15 | 10 |
|  |  |  | 50左右 |  | 140 | 120 | 95 | 70 | 50 | 35 | 30 | 25 | 20 |
| 汽车 | 沥青路面 | 15t载重汽车 | km/h | ≤10 | 55 | 40 | 30 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 20～30 | 80 | 60 | 45 | 25 | 15 | 10 | 5 | 5 | 5 |
|  |  | 25t载重汽车 | km/h | 35 | 155 | 135 | 115 | 95 | 75 | 65 | 60 | 55 | 50 |
|  |  | 35t载重汽车 | km/h | 30 | 135 | 115 | 100 | 75 | 60 | 50 | 40 | 35 | 35 |
|  |  | 80t牵引车 | km/h | 12 | 145 | 125 | 105 | 80 | 60 | 50 | 45 | 40 | 35 |
|  | 混凝土路面 | 15t载重汽车 | km/h | ≤10 | 65 | 50 | 35 | 20 | 10 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  |  |  |  | 20～30 | 90 | 70 | 55 | 40 | 25 | 20 | 15 | 15 | 10 |
| 水爆清砂 |  |  | t/件 | 2～5 | 130 | 110 | 85 | 60 | 45 | 35 | 30 | 25 | 20 |
|  |  |  |  | 20 | 210 | 185 | 160 | 130 | 105 | 95 | 85 | 80 | 75 |

注： 1、 表列间距，锻锤、落锤及空气压缩机均自振源基座中心算起；铁路自中心线算起；道路为城市型时，自路面边缘算起，为公路型时，自路肩边缘算起；水爆清砂自水池边缘算起；有防振要求的仪器、设备自其中心算起；
　　 2、表列数值系波能量吸收系数为0.04/m湿的砂类土、粉质土和可塑的粘质土的防振间距。当上述土壤的波能量吸收系数小于或大于0.04/m时，其防振间距应适当增加或减少；
　　 3、 地质条件复杂或为表列振源外的其它大型振动设备时，其防振间距应按现行国家标准《动力机器基础设计规范》的公式计算或按实测资料确定；

4、 当采取防振措施后，其防振间距，可不受本表限制。

表5.2.4-2  仪器、设备的允许振动速度与频率及允许振幅的关系

| 频 率 允许振幅 （Hz） （µ） 仪器 设备允许 的振动速度 （mm/s） | 5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 35 | 40 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0.05 | 1.60 | 0.80 | 0.53 | 0.40 | 0.32 | 0.27 | 0.23 | 0.20 |
| 0.10 | 3.18 | 1.59 | 1.06 | 0.80 | 0.64 | 0.54 | 0.46 | 0.40 |
| 0.20 | 6.37 | 3.18 | 2.16 | 1.60 | 1.28 | 1.08 | 0.92 | 0.80 |
| 0.50 | 16.00 | 8.00 | 5.30 | 4.00 | 3.20 | 2.70 | 2.30 | 2.00 |
| 1.00 | 32.00 | 16.00 | 10.60 | 8.00 | 6.40 | 5.40 | 4.60 | 3.98 |
| 1.50 | 47.75 | 23.87 | 15.90 | 11.90 | 9.60 | 7.96 | 6.82 | 5.97 |
| 2.00 | 63.66 | 31.83 | 21.20 | 16.00 | 12.70 | 10.60 | 9.10 | 7.96 |
| 2.50 | 79.58 | 39.79 | 26.53 | 19.90 | 15.90 | 13.30 | 11.40 | 9.95 |
| 3.00 | 95.50 | 47.75 | 31.83 | 23.90 | 19.10 | 15.90 | 13.60 | 11.94 |

5.2.5  产生高噪声的生产设施，宜相对集中布置，应将产生高噪声的车间与低噪声的车间分开布置，应远离人员集中和有安静要求的场所。其周围宜布置对噪声较不敏感、高大、朝向有利于隔声的建、构筑物和堆场等，其与相邻设施的防噪声间距，应符合国家现行的噪声卫生防护距离的规定。厂区内各类地点及厂界处的噪声限制值和总平面布置中的噪声控制，尚应符合现行国家标准《工业企业噪声控制设计规范》（GBJ 87-85）的规定。
5.2.6 需要大宗原料、燃料的生产设施，宜与其原料、燃料的贮存及加工辅助设施靠近布置，并应位于上述辅助设施全年最小频率风向的下风侧。生产大宗产品的设施宜靠近其产品储存和运输设施布置。
5.2.7 易燃、易爆危险品生产设施的布置，应保证生产人员的安全操作及疏散方便，并应符合国家现行的有关标准的规定。
5.2.8 有防潮、防水雾要求的生产设施，应布置在地势较高、地下水位较低的地段，其与循环水冷却塔之间的最小间距，应符合本规范第5.3.9条的规定。

## 5.3 动力公用设施

5.3.1 动力公用设施的布置，宜位于其负荷中心，或靠近主要用户。
5.3.2 总降压变电所的布置，应符合下列要求：
　　1 靠近厂区边缘地势较高地段；
　　2 便于高压线的进线和出线；
　　3 避免设在有强烈振动的设施附近；
　　4 避免布置在多尘、有腐蚀性气体和有水雾的场所，并应位于多尘、有腐蚀性气体场所全年最小频率风向的下风侧和有水雾场所冬季盛行风向的上风侧。
5.3.3 氧（氮）气站的布置，宜位于空气洁净的地段。氧（氮）气站空分设备的吸风口，应位于乙炔站和电石渣场及散发其它碳氢化合物设施的全年最小频率风向的下风侧；吸风口与乙炔站及电石渣场之间的最小水平间距，应符合现行国家有关标准的规定。
5.3.4 压缩空气站的布置，应符合下列要求：
　　1 位于空气洁净的地段，避免靠近散发爆炸性、腐蚀性和有害气体及粉尘等的场所，并应位于上述场所全年最小频率风向的下风侧；
　　2 压缩空气站的朝向，应结合地形、气象条件，使站内有良好的通风和采光。贮气罐宜布置在站房的北侧；

3 压缩空气站的布置，尚应符合本规范第5.2.4条和第5.2.5条的规定。
5.3.5 乙炔站的布置，应位于排水及自然通风良好的地段，避开人员密集区和主要交通地段；其与氧（氮）气站空分设备吸风口的最小水平间距，应符合现行国家有关标准的规定。
5.3.6 煤气站和天然气配气站的布置，宜位于主要用户的全年最小频率风向的上风侧。
　　煤气站应布置在运输条件方便的地段，应避免其灰尘和有害气体对周围环境的影响。其贮煤场和灰渣场，宜布置在煤气站全年最小频率风向的上风侧。
　　天然气配气站的布置，宜靠近天然气总管进厂方向和至各用户支管较短的地点。应位于有明火或散发火花地点的全年最小频率风向的上风侧。
　　煤气站和天然气配气站的布置，尚应符合现行国家有关标准的规定。
5.3.7 锅炉房的布置，应符合下列要求：
　　1 宜布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，避免灰尘和有害气体对周围环境的影响；
　　2 当采取自流回收冷凝水时，宜布置在地势较低，且不窝风的地段；
    3 燃煤锅炉房应有贮煤与灰渣场地和方便的运输条件。贮煤场和灰渣场，宜布置在锅炉房全年最小频率风向的上风侧。 
5.3.8 给水净化站的布置，宜靠近水源地或水源汇集处；当布置在厂区内时，应位于厂区边缘、环境洁净、给水总管短捷，且至主要用户支管较短的地段。
5.3.9 循环水设施的布置，应位于所服务的生产设施附近，并能使回水具有自流条件，或能减少扬程的地段。沉淀池附近，应有相应的淤泥堆积、排水设施和运输线路的场地。
　　冷却塔宜布置在通风良好、避免粉尘和可溶于水的化学物质影响水质的地段，并不宜布置在屋外变配电装置和铁路、道路冬季盛行风向的上风侧。冷却塔与相邻设施的最小水平间距，应符合表5.3.9的规定。
　　　　表5.3.9 冷却塔与相邻设施的最小水平间距（m）

| 设 施 名 称 |  | 自然通风冷却塔 | 机械通风冷却塔 |
| --- | --- | --- | --- |
| 建 筑 物 中央试（化、验室、生产控制室） 露 天 生 产 装 置 |  | 15～20 6 30 25 | 35 40 30 |
| 屋外变、配电 装 置 | 当在冷却塔冬季盛行风向上风侧时 | 25 | 30 |
|  | 当在冷却塔冬季盛行风向下风侧时 | 40 | 40 |
| 电石库 | 当在冷却塔全年盛行风向上风侧时 | 30 | 50 |
|  | 当在冷却塔全年盛行风向下风侧时 | 60 | 100 |
| 散发粉尘的原料、燃料及材料堆场 |  | 25～30 7 | 40～45 |
| 铁 路 | 厂外铁路（中心线） | 25 | 35 |
|  | 厂内铁路（中心线） | 15 | 20 |
| 道 路 | 厂外道路 | 25 | 35 |
|  | 厂内道路 | 10 | 15 |
| 厂区围墙（中心线） |  | 10 | 15 |

注：1、 表列间距除注明者外，冷却塔自塔外壁算起；建筑物自最外边轴线算起；露天生产装置自最外设备的外壁算起；屋外变、配电装置自最外构架边缘算起；堆场自场地边缘算起；道路为城市型时，自路面边缘算起，为公路型时，自路肩边缘算起；
    2、 冬季采暖室外计算温度在0℃以上的地区，冷却塔与屋外变、配电装置的间距，应按表列数值减少25%；冬季采暖室外计算温度在－20℃以下的地区、冷却塔与相邻设施（不包括屋外变、配电装置和散发粉尘的原料、燃料及材料堆场）的间距，应按表列数值增加25%；当设计中规定在寒冷季节冷却塔不使用风机时，其间距不得增加；
　　  3、 附属于车间或生产装置的屋外变、配电装置与冷却塔的间距，应按表列数值减少25%；
    4、单个小型机械冷却塔与相邻设施的间距可适当减少。

5、在改建、扩建工程中，当受条件限制时，表列间距可适当减少，但不得超过25%。

6、冷却塔距离水工建筑为15米，其他采用20米。

7、冷却塔位于散发粉尘的原料、燃料及材料堆场在上风向取小值，在其下风向取大值。

5.3.10  污水处理站的布置，应符合下列要求：

1  应布置在厂区和居住区全年或夏季最大频率风向的下风向或最小频率风向的上风向；

2  宜位于厂区地下水流向的下游，地势较低的地段；

3  与水源地和居住区之间应有卫生防护距离，符合《生活饮用水卫生标准》（GB5749-85）的要求；

4  尽量靠近工厂污水排出口或城镇污水处理厂。

## 5.4 修理设施

5.4.1 全厂性修理设施，宜集中布置；车间维修设施，在确保生产安全前提下，应靠近主要用户布置。
5.4.2 机械修理和电气修理设施，应根据其生产性质对环境的要求合理布置，并有较方便的交通运输条件。
5.4.3 仪表修理设施的布置，宜位于环境洁净、干燥的地段，与振源的最小间距，应符合本规范第5.2.4条的规定。
5.4.4 机车、车辆修理设施的布置，应位于机车作业较集中、机车出入较方便的地段，并避开作业繁忙的咽喉区。
5.4.5 汽车修理设施，应根据其修理任务和能力，可独立布置在厂区外，或与汽车库联合布置，并应有相应的车辆停放和破损车斗、轮胎等堆放场地。
5.4.6 建筑维修设施的布置，宜位于厂区边缘或厂外独立的地段，并应有必要的露天操作场、堆场和方便的交通运输条件。
5.4.7 矿山用电铲、钎凿设备等检修设施，宜靠近露天采矿场或井（峒）口布置，并应有必要的露天检修和备件堆放场地。

## 5.5 运输设施

5.5.1 机车整备设施的布置，宜位于工业企业的主要车站或机车、车辆修理库附近。
5.5.2 电力牵引接触线检修车停放库的布置，宜位于企业主要车站的一侧，其附近应有一定的材料堆放场地。
5.5.3 汽车库、停车场的布置，应符合现行国家标准《汽车库、修车库、停车场设计防火规范》（GB 50067）的规定，并宜符合下列要求：
　　1  宜靠近主要货流出入口或仓库区布置，减少空车行程；
　　2  避开主要人流出入口和运输繁忙的铁路；
　　3  加油装置宜布置在汽车主要出入口附近；
    4  洗车装置宜布置在汽车库入口附近，并便于排水除泥，避免对周围环境的影响；

5  汽车停车场的面积应根据车型，停放形式及数量确定。

5.5.4 铁路轨道衡的布置，应根据线路及站场布置条件，宜位于装卸地点出入口或车场牵出线的道岔区附近、交接场或调车场的外侧，或进厂联络线的一侧，并应满足车辆称重流水作业的要求。
5.5.5 汽车衡的布置，应位于有较多称量车辆行驶方向道路的右侧，且不应影响道路的正常行车。

5.5.6 叉车库和电瓶车库宜靠近用车的库房布置，并宜与库房的建筑物合并设置。
5.5.7 铁路车站站房的布置，宜位于站场中部靠向到发线的一侧。由几个车场组成的车站，应布置在位置适中、作业繁忙的地点。
5.5.8 信号楼应布置在便于了望、调度作业方便、通信及电力线路引入短捷的地点。
　　信号楼凸出部分的外墙边缘至最近铁路中心线的间距，不宜小于5m；距正线、高温车通过线的铁路中心线，不宜小于7m。

## 5.6 仓储设施

5.6.1 仓库与堆场，应根据贮存物料的性质、货流出入方向、供应对象、贮存面积、运输方式等因素，按不同类别相对集中布置，并为运输、装卸、管理创造有利条件，且应符合国家现行的防火、安全、卫生标准的有关规定。
5.6.2 大宗原料、燃料仓库或堆场，应按照贮用合一的原则布置，并应符合下列要求：
　　1  靠近主要用户，运输方便；
　　2  适应机械化装卸作业；
    3  易散发粉尘的仓库或堆场，应布置在厂区边缘地带，且位于厂区全年最小频率风向的上风侧；
    4  场地应有良好的排水条件。
5.6.3 金属材料库区的布置，应远离散发有腐蚀性气体和粉尘的设施，并宜位于上述设施的全年最小频率风向的下风侧。
5.6.4 易燃及可燃材料堆场的布置，宜位于厂区边缘，并应远离明火及散发火花的地点。
5.6.5 火灾危险性属于甲、乙、丙类液体燃料罐区的布置，应符合下列要求：
    1  宜位于企业边缘的安全地带，且地势较低而不窝风的独立地段；
　　2  应远离明火或散发火花的地点；
　　3  严禁架空供电线跨越罐区；
    4  当靠近江、河、海岸边布置时，应位于临江、河、海的城镇、企业、居住区、码头、桥梁的下游和有防泄漏堤的地段，并应采取防止液体流入江、河、海的措施；
    5  不应布置在高于相邻装置、车间、全厂性重要设施及人员集中场所的场地上，否则应采取防止液体漫流的安全措施；

6  液化烃罐组或可燃液体罐组，不宜紧靠排洪沟布置。
　　注：本条甲、乙、丙类液体的划分，执行现行国家标准《建筑设计防火规范》（GB50016）的规定。
5.6.6 电石库的布置，宜位于场地干燥和地下水位较低的地段，不应与循环水冷却塔毗邻布置。电石库与冷却塔之间的最小水平间距，应符合本规范第5.3.9条的规定。
5.6.7 酸类库区及其装卸设施应布置在易受腐蚀的生产设施或仓储设施的全年最小频率风向的上风侧，宜位于厂区边缘且地势较低处，并且在厂区地下水流向的下游地段。
5.6.8 爆破器材库区的布置，应符合现行国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》（GB 50089）的规定。

## 5.7 生产管理及其它设施

5.7.1 生产管理及生活服务设施的布置，应位于厂区全年最小频率风向的下风侧，并应布置在便于生产管理、环境洁净、靠近主要人流出入口、与城镇和居住区联系方便的地点。

生产管理及生活服务设施，其用地面积不得超过厂区总用地面积的7％。

5.7.2 全厂性的生活设施，应根据工业企业规模和具体条件，可集中或分区布置。为车间服务的生活设施，应靠近人员较多的作业地点，或职工上、下班经由的主要道路附近。
5.7.3 消防站的设置，应根据企业的性质、生产规模、火灾危险程度及其所在地区的消防能力等因素确定。凡有条件与城镇或邻近工业企业消防设施协作的，应统一布设。
    1 消防站应布置在责任区的适中位置，并应使消防车能方便、迅速地到达火灾现场。
    2  消防站的服务半径，应以接警起5（分钟）内消防车能到达责任区最远点确定。

3  消防站布置，宜避开厂区主要人流道路，应远离噪声源。其边界距人员集中场所的边缘，不应小于50m。
    4  消防站车库正门应朝向城市道路（厂区道路），至城镇规划道路红线(或厂区道路边缘)的距离宜为10m至15m。门应避开管廊、栈桥或其它障碍物，其地面应用混凝土或沥青等材料铺筑，并向道路方向设1～2%的坡度。
5.7.4 厂区出入口的位置和数量，应根据企业的生产规模、总体规划、厂区用地面积及总平面布置等因素综合确定，其数量不宜少于2个。

主要人流出入口宜与主要货流出入口分开设置，并应位于厂区主干道通往居住区或城镇的一侧。

主要货流出入口应位于主要货流方向，靠近运输繁忙的仓库、堆场，并应与外部运输线路连接方便。
5.7.5 厂区围墙的结构形式和高度，应根据企业性质、规模以及周边环境确定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距，应符合表5.7.5的规定。围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距（m）

表5.7.5  围墙至建筑物、道路、铁路和排水明沟的最小间距（m）

| 名 称 | 至围墙最小间距 |
| --- | --- |
| 建 筑 物 | 5.00 |
| 道 路 | 1.00 |
| 准轨铁路（中心线、 | 5.00 |
| 窄轨铁路（中心线、 | 3.50 |
| 排水明沟边缘 | 1.50 |

注：1 表中间距除注明者外，围墙自中心线算起；建筑物自最外边轴线算起；道路为城市型时，自路面边缘算起；为公路型时，自路肩边缘算起；
     2 围墙至建筑物的间距，当条件困难时，可适当减少；当设有消防通道时，其间距不应小于6m；
　　 3 传达室、警卫室与围墙的间距不限；
　   4 当条件困难时，准轨铁路至围墙的间距，当有调车作业时，可为3.5m；当无调车作业时，可为3.0m。窄轨铁路至围墙的间距，按准轨铁路的相应条件，可分别为3.0m和2.5m。

# 6运输线路及码头布置

## 6.1一般规定

6.1.1工业企业的运输设计，应根据货物性质、流向、年运输量、到发作业条件和当地运输系统的现状与规划，以及当地自然条件和协作条件等因素，进行运输方案的比较，选择能适应生产要求、投资省、运营费低、效率高、连续性强和安全可靠的运输方式。

当工厂靠近水路，且水路运输能满足工厂货运要求时，应充分利用水路运输。

6.1.2 运输线路的布置，应符合下列要求：

1满足生产要求，物流顺畅，线路短捷，人流、货流组织合理；

2有利于运输效率，改善劳动条件，运行安全可靠，并使厂区内、外部运输、装卸、贮存形成一个完整的、连续的运输系统；

3合理地利用地形；

4便于采用先进技术和设备；

5经营管理及维修方便；

6运输繁忙的线路，应避免平面交叉。

6.1.3运输设施及其维修应尽量社会化。对于运输量大、作业复杂或有特殊要求的货物，在需要配置专用设备、设施时，应依据充分，数量适当，量能匹配，选型合理，方便维修，减少定员。

6.1.4企业分期建设时，运输线路的布置，应和远期预留线路统一规划，并适应工业企业远期生产发展和运输能力的需要。

## 6.2企业铁路

6.2.1工业企业修建铁路，应具备下列条件之一，并与其他运输方式进行技术经济比较后确定：

1  企业近期的年货运量较大，并可能采用铁路运输，且采用铁路运输能够满足生产要求时。

2  年货运量虽然不大，但接轨近便、工程量小、取送作业方便时。

3  某些货物以铁路运输最为安全可靠，或发货、卸车地点已确定采用铁路运输时。

6.2.2工业企业铁路线路的布置，应符合下列要求：

1 应满足生产和运输作业要求；

2 应满足货流方向和近、远期运量的要求；

3 对运量大、有多台机车作业的工业企业线路布置，宜考虑机车分区作业的需要；

4 道岔宜集中布置；

5 车间、仓库、堆场的线路，宜合并集中与联络线或连接线连接，力求扇形面积最小；

6 有火灾危险、剧毒的货物或散发粉尘的大宗物料装卸线，宜分类集中布置在厂区全年最小频率风向的上风向，且应布置在厂区边缘地带。

7 在满足生产要求的条件下，应结合地形、工程地质及水文地质等自然条件，选取距离短、干扰少和工程量小的路线。

6.2.3有大量装卸作业的工业企业、工业区，根据需要可设置主要为其服务的铁路工业站。工业站的布置，应符合下列要求：

1 与车流的汇集方向顺流，避免机车车辆出现迂回干扰和折角走行；

2 简化交接作业程序，避免重复作业；

3 进入工业企业线路顺直，对路网主要车流干扰最小，取送作业时，单机走行最少。

4 与城镇规划密切配合，避免工业站对城镇发展、城镇道路的干扰，并满足环境保护、消防和卫生等要求。

6.2.4采用车辆交接、取送车组较多或取送距离较远的企业可设置企业站。企业站的布置，应符合下列要求：

1 企业站的布置，应便于与工业站联系，有利于厂区铁路进线，减少折角运行；

2根据引入线的数量、方向、作业性质、作业量以及工程条件等，选择合理的车站位置和站型；

3近期站场及与其有关设施的布置，应便于运营和节省投资，并减少扩建时的拆改工程和对运营的干扰；

4站内各组成部分之间应工作协调，使作业具有平行性、流水性和灵活性；

5 减少进路交叉和作业干扰；

6 缩短机车车辆、列车的走行距离和在站内的停留时间。

6.2.5工业企业内部根据生产需要可设置其他车站，其他车站的布置，应符合下列要求：

1 根据工业企业总体规划的要求，结合采矿场、车间、仓库、堆场的布置和作业要求，确定车站分布；

- 满足铁路技术作业和运输能力的需要；

3  地形、工程地质和水文地质等条件的适宜；

4  车站应按运量的增长、通过能力和作业的需要分期建设。

6.2.6  工业企业铁路与路网铁路之间的交接作业方式，应根据经济比选和路、厂双方协商确定。交接作业地点应根据所采用的交接方式及铁路专用线管理方式和车站的布置形式分别确定。

1  采用货物交接方式，出入企业的货物交接作业可在企业的装卸线上办理。

2  采用车辆交接方式，当工业站与企业站分设时，一般在工业站设交接场办理交接。当双方车站间铁路专用线运输由铁路管理时，在工业站不设交接场，宜在企业站到发场办理交接。

3  采用车辆交接，当工业站与企业站联设时，可根据车站布置形式在工业站的交接场或双方的到发场交接。

6.2.7工业站股道数量及有效长度，应符合现行国家标准《铁路车站及枢纽设计规范》（GB50091）的规定。

6.2.8企业站股道数量及有效长度，一般可按下列要求设置：

1  企业站的到发线数量，应根据昼夜占用到发线的各种列车次数和路厂的统一技术作业过程分析确定，但不宜少于表6.2.6的规定。

表6.2.6   企业车站到发线数量

| 年货运总量( kt / a) | 到发线数量（股） |
| --- | --- |
| 900及以下 | 1～2 |
| 901～2500 | 2～3 |
| 2501～4000 | 3～4 |
| 4000以上 | 5 |

当车辆交接作业在企业站上进行时，可根据需要增设1至2股到发线兼作交接作业用。

到发线有效长度应根据运输能力、进站机车的牵引定数、技术作业过程及地形条件确定，在有路网直达列车到发或整列交接的企业站上，应有部分到发线的长度与衔接的路网车站的到发线有效长度一致。对于只接发（取送）小运转列车的到发线有效长度，可根据实际需要确定。

2  企业站调车线的数量，应根据企业各作业站（分区车场）或装卸点数量、向各作业站（分区车场）或装卸点每昼夜发送车数和调车作业方法等因素确定。一般应与企业站衔接的每一个作业站或调车场设一股调车线。当一个作业站或调车场每昼夜有调车作业车数在100辆以上时，可设2股调车线。当企业车站仅为一个工厂服务时，调车线也不得少于2股。

调车线的有效长度应满足车列取送时最大长度要求。应有1股与到发线有效长度一致，其余调车线的有效长度可以适当缩短。

在办理车辆交接的企业站，可设置集结发往工业站车流的调车线，线路的数量和有效长度应根据每昼夜发往工业站的车流量和车流性质确定。

3  企业站的牵出线应根据行车量、调车作业繁忙程度等条件设置。当行车量和调车作业量较小或可利用正线或其他线路进行调车作业时，也可缓设或不设牵出线，其平、纵断面及了望条件等应符合调车作业的要求，并应有安全防护设施。

企业车站每昼夜有调车作业车数超过100辆，且列车解体作业较多，或在车站正线（或联络线）的平面或纵断面不能满足调车技术要求时，可设置牵出线，调车牵出线的有效长度，可按到发线有效长度的设计。在困难条件下，调车作业较少时可按到发线有效长度一半设计，但不得短于机车牵引作业车列长度另加制动附加距离。

6.2.9企业车站可根据需要设置运转、机务、工务、电力、通信和信号等与行车有关的建筑物、构筑物及设备。

6.2.10露天矿山铁路线路的布置，宜有列车换向的条件；沿露天矿采掘场或排土场境界布置时，应满足边坡稳定及行车安全的要求。

6.2.11厂内装卸线应与其配套的仓库、堆场、装卸站（栈）台相互协调。其有效长度应考虑下列因素，并经计算确定：

1  货物品种、性质及年运量与运输不平衡系数。

2  固定车组长度及调车取送次数。

3  装卸方式及装卸、储存能力。

4  相衔接的铁路部门对大宗货物一次整列或半列装卸作业的要求。

6.2.12货物装卸线应设在直线上。在困难条件下，可设在半径不小于600米的曲线上；在特别困难条件下，曲线半径不应小于500米。不靠站台的装卸线（可燃、易燃、危险品的装卸线除外）可设在半径不小于300米的曲线上；如无车辆摘挂作业，可设在半径不小于200米的曲线上。

一般货物装卸线宜设在平道上，在困难条件下，可设在不大于1.5‰的坡道上。货物装卸线起迄点距离竖曲线始、终点不应小于15米。

6.2.13火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体和液化石油气、危险品以及剧毒品等专用铁路装卸线的布置，应符合下列要求：

1宜按品种集中布置在厂区全年最小频率风向的上风侧，并应位于厂区边缘地带；

2宜按品种设计为专用的尽头式铁路。当物料性质相近，且每种物料的年运量小于20kt时，可合用一条装卸线，但一条装卸线上不宜超过3个品种；液化烃、丙B类可燃液体的装卸线宜单独布置。

3 装卸线的装卸段，应为平坡直线；

4装卸线不宜与仓库入口道路交叉。

6.2.14装卸作业区咽喉道岔前方的一段线路的坡度，应保证列车起动；其长度不应小于该作业区最大车组长度、机车长度及列车停车附加距离之和。列车停车的附加距离，准轨不得小于20m；窄轨不得小于10m。

6.2.15 装卸线设计应考虑调车和装卸操作人员安全作业，设置应有的走道、阶梯和护栏。

6.2.16企业自备或常年租用车辆回厂及待修车辆的存车线，可靠近大型作业区或企业车站。其有效长度应按计算确定。

6.2.17洗罐站所属的各种线路应按洗罐作业要求配置。其中的待洗线、停放线和取送线宜与企业车站及存车线结合布置。

6.2.18 装卸线的道床设计除应符合现行的国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》（GBJ-12）的规定外，尚应符合下列要求：

1  酸、碱类的液体装卸线宜为防腐道床。

2  便于线路维修和养护。

3  便于清扫散落物料及雨水和冲洗水的排出。

6.2.19火灾危险性属于甲、乙类的液体和液化烃以及腐蚀、剧毒物品的装卸线和库内线等，应在装卸线段或库外30～50米处设置装卸防护联锁信号装置。

6.2.20厂内所有站线、装卸线和其它技术作业线，应根据作业要求，设置相应的照明设施。

6.2.21厂内所有与铁路运输作业有直接关系的操作岗位，均应设置铁路调度电话；其他运转、管理和维修工作场所应设置必要的行政电话。

6.2.22工业企业铁路为“分管”体制时，一般宜自备机车。自备机车的选型及数量应按企业铁路年运量、运用时制和作业性质经计算确定。

对于路网不能提供的专用车辆，一般按“送货制”原则由企业自备；对固定行驶在自营线路上的货运车辆，也宜由企业自备。自备车辆车型及数量应按装运的货物品种、运量和周转时间经计算确定。

6.2.23民用爆破器材装卸线的布置，应符合现行国家标准《民用爆破器材工程设计安全规范》的规定。

6.2.24 工业企业准轨铁路尽头式线路的末端，应设车挡和车挡表示器。车挡前的附加距离与车挡后的安全距离，应符合下列规定：

1  一般货物装卸站台（或栈桥）的末端至车挡的附加距离不应小于10m，在困难条件下可小于10m ，但应采取安全措施；火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体、液化石油气和危险品装卸线，则不应小于20m；

2 车间与仓库内采用弹簧式车挡或金属车挡的线路，附加距离不宜小于5m，在困难情况下也可不设；

3 车挡后面的安全距离：车间内不应小于6m；露天不应小于15m。上述安全距离内严禁修建建筑物、构筑物或安装设备。

车挡外延30m的范围内，不宜布置生产、使用、贮存火灾危险性属于甲、乙、丙类的液体和液化石油气、危险品、剧毒品的设施，以及全厂性架空管廊的支柱。

6.2.25轨道衡线应采用通过式布置，其长度应根据线路配置和轨道衡的类型、称重方式、一次称重最多辆数等条件确定。

轨道衡的两端线路应为平坡直线段，并应加强其中紧靠衡器两端线路的轨道。平坡直线段和加强轨道的长度，应符合轨道衡技术说明书的要求，但在任何情况下加强轨道的长度，准轨不得不小于25m；窄轨不得小于10m。

6.2.26 自备车辆的停放、整备和维修作业设施，应尽量合并设置。维修一般考虑定修，架修和厂修（大修）一般应委托专业厂家。

## 6.3   道 路

6.3.1厂内道路的布置，应符合下列要求：

1满足生产、运输、安装、检修、消防及环境卫生的要求；

2划分功能分区，并与区内主要建筑物轴线平行或垂直，宜呈环行布置；

3与竖向设计相协调，有利于场地及道路的雨水排除；

4与厂外道路连接方便、短捷；

5洁净厂房周围宜设置环形消防车道（可利用交通道路），如有困难，可沿厂房的两个长边设置消防车道。

6建设工程施工道路应与永久性道路相结合。

6.3.2露天矿山道路的布置，应符合下列要求：

1满足开采工艺要求，矿石、岩石运输的距离短；

2与矿山采剥进度计划相适应；

3沿采场或排土场边缘布置时，其边坡稳定、并应采取防止大块岩石滚落等的措施；

4深挖露天矿，应合理选择出入口位置，减少扩帮量。

6.3.3厂内道路横断面类型分为城市型、公路型和混合型。其类型选择宜符合下列要求：

1全厂宜采用一种类型，也可分区采用不同类型。

2 厂前区、车间或生产装置区、卫生要求较高及人流频繁的地段，宜采用城市型。

3 储罐区、厂区边缘及人流较少或场地高差较大的地段，可采用公路型或混合型。

6.3.4厂内道路路面等级、面层类型，应根据道路使用要求和当地的气候、路基状况、材料供应和施工条件等因素确定，并应符合下列要求：

1 厂内道路宜采用高级或次高级路面，车间引道可与其相连的道路相同。

2 根据生产及环境要求考虑路面防尘、防振、防噪声、防火和防腐等要求：

1）对防尘、防振、防噪声要求较高的路段，宜选用沥青路面；

2）在防腐要求较高的路段，应选用耐腐蚀的路面；

3）在经常有对沥青产生侵蚀、溶解作用的液体滴落的路段，不宜采用沥青路面；

4）对防火要求较高的路段，应采用不产生火花的路面材料。

5）洁净厂房周围的道路面层，应选用整体性能好、发尘少的材料。

3  地下管线穿埋较多的路段，不宜采用现浇水泥混凝土路面。

4  经常行驶履带式车辆的路段，宜采用块石或中级路面。

5  供施工期间使用的永久性道路路面设计，应考虑分期实施和过渡的结构形式。

6.3.5厂内道路路面宽度应根据车辆通行和人行需要确定，并宜按国家标准《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第2.3.3条规定执行。

6.3.6厂内道路最小园曲线半径不宜小于15米。厂内道路交叉口路面内缘转弯半径应根据其行驶的车辆的类别确定，一般可采用表6.3.6的规定。

表6.3.6  交叉口路面内边缘转弯半径（米）

| 道路类别 | 路面内边缘转弯半径 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 主干道 | 次干道 | 支道 |
| 主干道 | 12～15 | 9～12 | 6～9 |
| 次干道 | 9～12 | 9～12 | 6～9 |
| 支道及车间引道 | 6～9 | 6～9 | 6～9 |

注：1、当场地受限制时，表列数值（6米半径除外）可适当减少。

2、供消防车通行单车道路面内缘转弯半径不得小于9米。

6.3.7厂内道路设计应考虑基建、检修期间大件设备的运输与吊装要求。有大件设备运输的生产装置区与厂外公路之间，应有通畅的运输线路，其条件应满足大件运输的要求。

6.3.8生产装置和建筑物的主要出入口，应根据需要设置与出入口或大门宽度相适应的引道或人行道，并就近与厂内道路连接。

6.3.9道路尽头设置回车场时，回车场面积应根据汽车最小转弯半径和道路宽度确定。

6.3.10地磅房进车端的道路，应为平坡直线段，其 长度不宜小于两辆车长，在困难条件下 ，不应小于1辆车长；出车端的道路，应有不小于1辆车长的平坡直线段。

6.3.11消防车道的布置，应符合下列要求：

1与厂区道路连通，且距离短捷；

2避免与铁路平交。当必须平交时，应设备用车道；两车道之间的距离，不应小于进入厂内最长列车的长度；

3车道的宽度，不应小于3.5m。

6.3.12人行道的布置，应符合下列要求：

1人行道的宽度，不宜小于0.75m；沿主干道布置时，可采用1.5m。当人行道的宽度超过1.5m时，宜按0.5m倍数递增；

2人行道边缘至建筑物外墙的净距，当屋面为无组织排水时，可采用1.5m；当屋面为有组织排水时，应根据具体情况确定；

3当人行道的边缘至准轨铁路中心线的距离小于3.75m时，以及处于危险地段的人行道，应设置防护栏杆。

6.3.13厂区内道路的互相交叉，宜采用平面交叉。平面交叉，应设置在直线路段，并宜正交。当需要斜交时，交叉角不宜小于45°。露天矿山道路受地形等条件限制时，交叉角可适当减少。

6.3.14厂内主、次干道平面交叉处的纵坡宜按国家标准《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第6.1.1条规定执行。

6.3.15厂内道路与铁路平面交叉时，应设置道口，并应按国家标准《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）第6.1.3条规定执行。

6.3.16新建厂的道路与铁路线路交叉，具有下列条件之一者，应设置立体交叉：

1  交叉点附近地形条件适于铁路与道路设置立体交叉的高差要求，且采用平面交叉危及行车安全时。

2  经常运输可燃及其他危险货物的主干道与铁路交叉，且地形条件及厂区总平面布置允许，经技术经济比较合理者。

3  当昼间12h道路双向换算标准载重汽车超过1400辆和昼间12h铁路列车通过道口的封闭的时间超过1h时，经技术经济比较设置立体交叉合理者。

6.3.17当人流较多的道路与作业繁忙的铁路线路或车流特别大的主干道交叉，在总平面布置图中确实不能避免时，应设置人行天桥跨越或地道穿行通过。

6.3.18厂内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离，应符合表6.3.18的规定。

表 6.3.18 厂内道路边缘至建筑物、构筑物的最小距离（米）

| 序号 | 建筑物、构筑物名称 | 最小距离 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 建筑物（外墙面）： |  |
|  | （1）面向道路一侧无出入口 | 1.50 |
|  | （2）面向道路一侧有出入口，但不通行汽车 | 3.00 |
|  | （3）面向道路一侧有出入口，且通行汽车 | 6.00～9.00 (根据车型) |
| 2 | 铁路（中心线） | 3.75 |
| 3 | 各种管架及构筑物支架（外边缘） | 1.0 (3.0) |
| 4 | 照明电杆（中心线） | 0.5(3.00) |
| 5 | 围墙（内边缘） | 1.00 |
| 6 | 绿化树木（中心） | 见本规范表7.2.17 |

注：1、表中距离：城市型道路自路面边缘算起，公路型道路自路肩边缘算起。

2、 序号3，小型管架及小型构筑物支架可采用1.00米。布置在公路型道路路肩上的管架支柱至单车道宽度小于4米道路中心线的距离不应小于3.00米。

3、 序号4，布置在公路型道路路肩上的照明电杆至双车道道路路面边缘不应小于0.5米，至单车道道路中心线不应小于3.0米。

4、 当厂内道路与建筑物、构筑物之间设置边沟、管线等或进行绿化时，应按需要另行确定其间距。

## 6.4企业码头

6.4.1工业码头的总平面布置，应根据工业企业的总体规划、当地水路运输发展规划和码头生产工艺要求，结合自然条件，合理地安排水域和陆域各项设施，并应使各组成部分相协调。

6.4.2工业码头的总平面布置，应节约用地；有条件时，应结合码头建设工程的需要，填海造地。

工业码头的总平面布置，应防止对环境的污染。

6.4.3码头的水域布置，应符合下列要求：

1码头前沿的高程，应与码头的设防标准相统一，保证在设计高水位的情况下，码头仍能正常作业，并应便于码头和场地的合理衔接；

2码头前沿的设计水深，应保证在设计低水位时，设计船型能在满载情况下安全靠离码头；

3码头水域的平面尺度，应满足船舶靠离、系缆和装卸作业的需要。

4装卸可燃液体和液化烃的专用码头与其他货种码头的安全距离不应小于表6.4.3的规定；

表 6.4.3 可燃液体和液化烃码头与其他货种码头的安全距离

| 类 别 | 安 全 距 离（米） |
| --- | --- |
| 甲（闪点<28℃）、液化烃 | 150 |
| 乙（28℃≤闪点<60℃） |  |
| 丙（60℃≤闪点≤120℃） | 50 |

1、 可燃液体和液化烃的专用码头相邻泊位的船舶间的最小距离应按现行的《石油化工企业设计防火规范》的有关规定执行；

2、可燃液体和液化烃的专用码头与其他码头或建筑物、构筑物的安全距离，应按现行的《装卸油品码头防火设计规范》的有关规定执行。

6.4.4码头的陆域布置，应符合下列要求：

1有利生产，方便生活。靠近码头的场地，应布置装卸、贮运等主要生产设施；辅助生产设施、行政和生活设施，可因地制宜布置；

2物料运输顺畅，路径短捷。当装卸船舶的货物采用无轨车辆直接转运时，进出码头平台（或趸船）的通道不宜少于2条，且场地道路宜采用环行布置；

3陆域场地的设计标高，应与码头前沿高程相适应，其排水坡度宜为5‰～10‰。对渗水性的土壤，坡度可取下限，对其他土壤可取上限。

6.4.5 可燃液体、液化烃和其他危险品码头应位于邻近城镇和居住区全年最多频率风向的下风向或最少频率风向的上风向，并应位于临江、河、海的城镇、居住区、工厂、船厂以及重要桥梁、大型锚地等的下游。码头与其他建筑物、构筑物的安全距离应符合国家现行的有关港口工程设计标准的规定。

6.4.6对水体可能有污染的码头，应位于水源地下游，并满足水源地的卫生防护要求。

## 6.5其他运输

6.5.1输送管道、带式输送机及架空索道等线路的布置，应符合下列要求：

1充分利用地形，力求线路短捷，减少中间转角；

2沿线宜布置供维修和检查所必需的道路；

3厂内敷设的输送管道和带式输送机等的布置，应有利于厂容；并宜沿道路或平行于主要建筑物、构筑物轴线布置；架空敷设时，不应妨碍建筑物自然采光及通风；沿地面敷设时，不应影响交通。

6.5.2输送管道的起点泵站、中间加压、加热站及终点接收站，均应有道路相通。

6.5.3输送管道、带式输送机跨越铁路、道路布置时，宜采用正交，当必须斜交时，其交叉角不宜小于45°，并应满足现行国家标准《标准轨距铁路建筑限界》和《厂矿道路设计规范》（GBJ22-87）对建筑限界的要求。

6.5.4架空索道线路的布置，应符合下列要求：

1架空索道线路应避开滑坡、雪崩、沼泽、泥石流、卡斯特等不良工程地质区和采矿崩落影响区；当受条件限制不能避开时，站房及支架应采取可靠的工程措施；

2架空索道线路不宜跨越厂区和居住区，也不宜多次跨越铁路、公路、航道和架空电力线路。当货运索道跨越上述设施时，应设保护设施；

3在大风地区，宜减少索道线路与盛行风向之间的夹角；

4架空索道线路与有关设施的最小间距，应符合现行国家标准《架空索道工程技术规范》的有关规定。

# 7  竖向设计

## 7.1  一般规定

7.1.1  竖向设计，应与总平面布置同时进行，且与厂区外现有和规划的运输线路、排水系统、周围场地标高等相协调。

竖向设计方案应根据生产、运输、防洪、排水、管线敷设及土（石）方工程等要求，结合地形和地质条件进行综合比较后确定。

7.1.2  竖向设计，应符合下列要求：

1 满足生产、运输要求；

2 有利于土地节约利用；

3 使厂区不被洪水、潮水及内涝水淹没；

4 合理利用自然地形，尽量减少土（石）方、建、构筑物基础、护坡和挡土墙等工程量；

5 填、挖方工程，应防止产生滑坡、塌方。山区建厂，尚应注意保护山坡植被，避免水土流失。

6 充分利用和保护现有排水系统。当必须改变现有排水系统时，应保证新的排水系统水流顺畅；

7 适应城镇景观和厂区景观要求；

8 分期建设的工程，在场地标高、运输线路坡度、排水系统等方面，应使近期与远期工程相协调；

9 改建、扩建工程应与现有场地竖向相协调。

7.1.3  竖向设计形式应根据场地的地形和地质条件、厂区面积、建筑物大小、生产工艺、运输方式、建筑密度、管线敷设、施工方法等因素合理确定，可采用平坡式或阶梯式。

7.1.4  场地平整可采用连续式或重点式，并应根据地形和地质条件、建、筑物及管线和运输线路密度等因素，合理确定。

## 7.2  设计标高的确定

7.2.1  场地设计标高的确定，除应保证场地不被洪水、潮水和内涝水淹没外，尚应符合下列要求：

1 与所在城镇、相邻企业和居住区的标高相适应；

2 方便生产联系，满足运输及排水设施的技术条件；

3 在满足本条1、2两款要求的前提下，应使土（石）方工程量小，填、挖方平衡，运距短。

7.2.2  布置在受江、河、湖、海的洪水、潮水或内涝水威胁的工业企业的场地，其设计标高应符合下列规定：

1 根据工业企业的等级和国家现行的有关《防洪标准》确定工业企业的防洪标准及设计水位；

2 场地设计标高，应根据计算水位（设计水位＋0.5m），当有波浪侵袭和壅水现象时，尚应加上波浪侵袭高度和壅水高度；

3当按上述规定确定的场地设计标高，填方量大，经技术经济比较合理时，可采用设防洪（潮）堤、坝的方案，其场地设计标高应高于厂区周围汇水区域内的设计频率内涝水位。当内涝水位较高，场地填方量仍很大，经技术经济比较合理时，可采取可靠的防、排内涝水措施，此时对场地设计标高不作规定。

7.2.3  场地的平整坡度，应有利排水，最大坡度应根据土质、植被、铺砌、运输等条件确定。

7.2.4  建筑物的室内地坪标高，应高出室外场地地面设计标高，且不应小于0.15m。建筑物位于排水条件不良地段和有特殊防潮要求、有贵重设备或受淹后损失大的车间和仓库，应根据需要加大建筑物的室内外高差。

有运输要求的建筑物室内地坪标高，应与运输线路标高相协调。在满足生产和运输条件下，建筑物的室内地坪可做成台阶。

7.2.5  厂区外铁路、道路、排水设施等连接点标高的确定，应统筹兼顾运输线路平面、纵断面的合理性。

厂区出入口的路面标高，宜高出厂外路面标高。

## 7.3  阶梯式竖向设计

7.3.1  工业企业场地自然坡度大于4％时，厂区竖向宜采用阶梯式布置，阶梯的划分，应符合下列要求：

1 应与地形及总平面布置相适应；

2 生产联系密切的建、构筑物，应布置在同一台阶或相邻台阶上；

3 台阶的长边，宜平行等高线布置；

4 台阶的宽度，应满足建、构筑物、运输线路、管线和绿化等布置要求，以及操作、检修、消防和施工等需要；

5 台阶的高度，应按生产要求及地形和地质条件，结合台阶间运输联系等因素综合确定，并宜取1～4m。

7.3.2  相邻的台阶之间，应采用自然放坡、护坡或挡土墙等连接方式，并应根据场地条件、地质条件、台阶高度、景观、荷载和卫生要求等因素，进行综合技术经济比较，合理确定。

7.3.3  台阶距建、构筑物的距离，除满足本规范第7.3.1条第4款有关要求外，台阶坡脚至建、构筑物的距离尚应考虑采光、通风、排水及开挖基槽对边坡或挡土墙的稳定性要求，且不应小于2m；台阶坡顶至建、构筑物的距离，尚应考虑建、构筑物基础侧压力对边坡或挡土墙的影响。位于稳定土坡顶上的建、构筑物，当垂直于坡顶边缘的基础底面边长小于或等于3m时，其基础底面外边缘线至坡顶的水平距离a（图7.3.3），应按下式计算，且不得小于2.5m。

条形基础：a≥3.5b−dtanβ             (6.3.3-1)

矩形基础：a≥2.5b−dtanβ             (6.3.3-2)

式中  a—基础底面外边缘线至坡顶的水平距离（m）；

b—垂直于坡顶边缘线的基础底面边长（m）；

d—基础埋置深度（m）；

β—边坡坡角（°）。

图7.3.3  基础底面外边缘线至坡顶的水平距离示意图

当基础底面外边缘线至坡顶的水平距离不能满足上述要求时，可根据基底平均压力按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第5.4.1条公式确定基础至坡顶边缘的距离和基础埋深。

当边坡坡角大于45°、坡高大于8m时，尚应按现行国家标准《建筑地基基础设计规范》GB5007-2002第5.4.1条的规定进行坡体稳定性验算。

7.3.4  场地挖方、填方边坡的坡度允许值，应根据地质条件、边坡高度和拟采用的施工方法，结合当地的实际经验确定。

在岩石边坡整体稳定的条件下,岩石边坡的开挖坡度允许值,应根据当地经验按工程类比的原则,参照本地区已有稳定边坡的坡度值加以确定。

在山坡稳定，地质条件良好，土质比较均匀时，挖方边坡其坡度可按表7.3.4-1。

遇有下列情况之一，挖方边坡的坡度允许值应另行计算：

1 边坡的高度大于表7.3.4-1和表7.3.4-2的规定；

2 地下水比较发育或具有软弱结构面的倾斜地层；

填方边坡，如基底地质良好，其边坡坡度可按表7.3.4-2确定。

表7.3.4-1 挖方土质边坡坡度允许值

| 土的类别 | 密实度 或状态 | 坡度允许值（高宽比） |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | 坡高< 5m | 坡高< 5m-10m |
| 碎石土 | 密实 中密 稍密 | 1:0.35-1:0.50 1:0.50-1:0.75 1:0.75-1:1.00 | 1:0.50-1:0.75 1:0.75-1:1.00 1:1.00-1:1.25 |
| 粉土 | Sr≤0.5 | 1:1.00-1:1.25 | 1:1.25-1:1.50 |
| 粘性土 | 坚硬 硬塑 | 1:0.75-1:1.00 1:1.00-1:1.25 | 1:1.00-1:1.25 1:1.25-1:1.50 |

注：1、表中碎石土的充填物为坚硬或硬塑状态的粘性土；

2、对砂土或充填物为砂土的碎石土，其边坡坡度允许值均按自然休止角确定；

3、Sr为饱和度（%）。

表7.3.4-2  填方边坡坡度允许值

| 填料类别 | 边坡最大高度（m） |  |  | 边坡坡度 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 全部高度 | 上部高度 | 下部高度 | 全部坡度 | 上部坡度 | 下部坡度 |
| 粘性土 | 20 | 8 | 12 | - | 1:1.5 | 1:1.75 |
| 砾石土、粗砂、中砂 | 12 | - | - | 1:1.5 | - | - |
| 碎石土、卵石土 | 20 | 12 | 8 | - | 1:1.5 | 1:1.75 |
| 不易风化的石块 | 8 20 | - - | - - | 1:1.3 1:1.5 | - - | - - |

注：1、用大于25cm的石块填筑路堤，且边坡采用干砌者，其边坡坡度应根据具体情况确定；

2、在地面横坡陡于1：1.5的山坡上填方时，应将原地面挖成台阶，台阶宽度不宜小于1m。

7.3.5 铁路、道路的路堤和路堑边坡，应分别符合现行国家标准《工业企业标准轨距铁路设计规范》和《厂矿道路设计规范》的规定；建筑地段的挖方和填方边坡的坡度允许值，应符合现行的国家标准《建筑地基基础设计规范》的规定。

## 7.4场地排水

7.4.1  场地应有完整、有效的雨水排水系统。场地雨水的排除方式，应结合工业企业所在地区的雨水排除方式、建筑密度、环境卫生要求、地质条件等因素，合理选择暗管、明沟或地面自然排渗等方式。厂区宜采用暗管排水。

7.4.2  场地雨水排水设计流量计算，应符合现行国家标准《室外排水设计规范》GB50014-2006的规定。

7.4.3  当采用明沟排水时，排水沟宜沿铁路、道路布置，并宜避免与其交叉。排出厂外的雨水，应避免对其它工程设施或农田造成危害。

7.4.4  排水明沟的铺砌方式，应根据所处地段的土质和流速等情况确定。厂区明沟宜加铺砌；对厂容、卫生和安全要求较高的地段，尚应铺设盖板。矿山及厂区的边缘地段，可采用土明沟。

7.4.5场地的排水明沟，宜采用矩型或梯形断面。

明沟起点的深度，不宜小于0.2m，矩形明沟的沟底宽度，不应小于0.4m，梯形明沟的沟底宽度，不应小于0.3m。

明沟的纵坡，不应小于0.3%；在地形平坦的困难地段，不应小于0.2%。

按流量计算的明沟，沟顶应高于计算水位0.2m以上。

7.4.6  雨水口应位于集水方便、与雨水管道有良好连接条件的地段。雨水口的间距宜为25～50m。当道路纵坡大于2%时，雨水口的间距可大于50m。其型式、数量和布置，应根据具体情况和计算确定。当道路的坡段较短时，可在最低点处集中收水，其雨水口的数量应适当增加。

7.4.7  在山坡地带建厂时，应在厂区上方设置山坡截水沟。截水沟至厂区挖方坡顶的距离，不宜小于5m。当挖方边坡不高或截水沟铺砌加固时，此距离不应小于2.5m。

截水沟不应穿过厂区。当确有困难，必须穿过时，应从建筑密度较小地段穿过。穿过地段的截水沟应加铺砌，并应确保厂区不受水害。

## 7.5  土（石）方工程

7.5.1  场地平整中，表土处理应符合下列规定：

1 填方地段基底较好的表土，应碾压密实后，再进行填土；

2 建、构筑物、铁路、道路和管线的填方地段，当表层为有机质含量大于8%的耕土或表土、淤泥和腐植土等时，应先挖除或处理后，方能填土。

3 场地平整时，宜先将表层耕土挖出（0.15～0.3m），集中堆放，作为绿化及复土造田之用，并应将其计入土（石）方工程量中。

7.5.2  场地平整时，填方地段应分层压实。粘性土的填方压实系数为：建筑地段不应小于0.9；近期预留地段不应小于0.85。

7.5.3  土（石）方量的平衡，除场地平整的土（石）方外，尚应包括建、构筑物基础及室内回填土、地下构筑物、管线沟槽、排水沟、铁路、道路等工程的土方量，并应考虑表土（腐植土、淤泥等）的清除和回填量以及土（石）方松散量。土壤松散系数应符合本规范附录A的规定。

在厂区边缘和暂不使用的填方地段，可利用投产后适于填筑场地的生产废料逐步填筑。

矿山场地和运输线路路基的填方，有条件时，宜利用废石（土）填筑。

余土堆存或弃置应妥善处置，不得危害环境及农田水利设施。

7.5.4  场地平整土（石）方的施工质量，应符合现行国家标准《土方与爆破工程施工及验收规范》（GBJ 201-83）和《建筑地基基础设计规范》GB5007的规定。

# 8  管线综合布置

## 8.1  一般规定

8.1.1  管线综合布置应与工业企业总平面布置、竖向设计和绿化布置相结合，统一规划、节约用地。使管线之间、管线与建、构筑物、道路、铁路等之间在平面及竖向上相互协调，紧凑合理，有利厂容和环境友好。

8.1.2  管线敷设方式的确定，应根据管线内介质的性质、工艺和材质要求、生产安全、交通运输、施工检修和厂区条件等因素，结合工程的具体情况，经技术经济比较后综合考虑确定。

1 有可燃性、爆炸危险性、毒性及腐蚀性介质的管道，宜采用地上敷设。

2 在散发比空气重的可燃气体的场所，不宜采用管沟敷设，否则应采取防止可燃气体在管沟内积聚的措施。

8.1.3 管线综合布置，必须在满足生产、安全、检修的条件下节约用地，当条件允许、经技术经济比较合理时，应采用共架、共沟布置。

8.1.4 管线综合布置时，宜将管线布置在规划的管线通道内，管线通道应与道路、界区控制线平行布置。

8.1.5 管线综合布置，应减少管线与铁路、道路交叉。当管线与铁路、道路交叉时，应力求正交，在困难条件下，其交叉角不宜小于45°。

8.1.6山区建厂，管线敷设应充分利用地形。应避免山洪、泥石流及其他不良地质的危害。

8.1.7具有可燃性、爆炸危险性及有毒性介质的管道，不应穿越和跨越与其无关的建、构筑物、生产装置、辅助生产及仓储设施等。

8.1.8分期建设的工业企业，管线布置应全面规划，近期集中，远近结合。近期管线穿越远期用地时，不得影响远期用地的使用。

8.1.9 管线综合布置时，干管应布置在用户较多或支管较多的一侧；或将管线分类布置在管线通道内。管线综合布置宜按下列顺序，自界区控制线向道路方向布置：

1 电信电缆；

2 电力电缆；

3 热力管道；

4 各种工艺管道及压缩空气、氧气、氮气、乙炔、煤气等管道和管架；

5 生产及生活给水管道；

6 工业废水（生产废水及生产污水）管道；

7 生活污水管道；

8 消防水管道；

9 雨水排水管道；

10照明及电信杆柱。

8.1.10改建、扩建工程中的管线综合布置，不应妨碍现有管线的正常使用。当管线间距不能满足本规范表8.2.10和表8.2.11的规定时，在采取有效措施后可适当缩小，但需保证生产安全，满足施工及检修要求。

8.1.11 矿区管线的布置，应在开采沉陷（错动）界限以外，并留有必要的安全距离；直接进入采矿场的管线，应避开正面爆破方向。

## 8.2  地下管线

8.2.1  地下管线的布置应按管线类别相同和埋深相近的原则，合理地集中布置相互平行的地下管线、管沟,不应平行重叠敷设。

8.2.2  地下管线和管沟不应布置在建、构筑物的基础压力影响范围内，并应考虑管线、管沟在施工和检修开挖时，对建、构筑物基础的影响。

8.2.3 地下管线和管沟不应平行敷设在铁路下面，并不宜平行敷设在道路下面，当困难时，可将检修少或检修时对路面损坏小的管线敷设在路面下，并应符合有关规范的规定。

8.2.4 地下管线综合布置时，应符合下列要求：

1 压力管让自流管。

2 管径小的让管径大的。

3 易弯曲的让不宜弯曲的。

4 临时性的让永久性的。

5 工程量小的让工程量大的。

6 新建的让现有的。

7 施工、检修方便的或次数少的让施工、检修不方便的或次数多的。

8.2.5 地下管线交叉布置时，按下列原则处理：

1 给水管道应在排水管道上面。

2 可燃气体管道应在除热力管道外的其他管道上面。

3 电力电缆应在热力管道下面，其他管道上面。

4 氧气管道应在可燃气体管道下面，其他管道上面。

5 有腐蚀性介质的管道及碱性、酸性介质的排水管道，应在其他管道下面。

6 热力管道应在可燃气体管道及给水管道上面。

8.2.6 地下管线（沟）的管顶或沟盖板顶覆土厚度应根据其上面荷载的大小及分布、管材强度及土壤冻结深度等条件确定，穿越铁路、道路时，应符合下列要求：

1  管顶或沟盖板顶至铁路轨底的垂直净距，不应小于1.2m。

2  管顶至道路路面结构层底的垂直净距，不应小于0.5m。

3  当不能满足上述1、2款要求时，应加防护套管或设管沟。在保证路基稳定的条件下，套管或管沟两端应伸出下述界线以外至少1.0m。

1) 铁路路肩或路堤坡角；

2) 城市型道路路面、公路型道路路肩或路堤坡脚线；

3) 铁路或道路的路边排水沟沟边。

8.2.7 地下管线不应敷设在有腐蚀性物料的包装或灌装、堆存及装卸场地的下面，且距上述场地的边界水平距离不应小于2m；应尽量避免布置在上述场地地下水的下游，当不可避免时其距离不应小于4m。

8.2.8 管线共沟敷设，应符合下列要求：

1 热力管道，不应与电力、电信电缆和物料压力管道共沟。

2 排水管道，应布置在沟底。当沟内有腐蚀性介质管道时，排水管道应位于其上面。

3 腐蚀性介质管道的标高，应低于沟内其他管线。

4 可燃液体、液化烃、可燃气体、毒性气体和液体以及腐蚀性介质管道，不应共沟敷设，并严禁与消防水管共沟敷设。

5 凡有可能产生相互有害影响的管线，不应共沟敷设。

8.2.9 地下管线与建、构筑物之间的最小水平间距，不应小于表8.2.9的规定；其中湿陷性黄土地区尚应符合现行国家标准《湿陷性黄土地区建筑规范》（GB50025）的规定。

8.2.10地下管线之间的最小水平间距，不宜小于表8.2.10的规定；其中地下燃气管线、电力电缆、乙炔和氧气管与其它管线之间的最小水平间距不应小于表8.2.10的规定。

8.2.11 地下管线之间的最小垂直间距，不宜小于表8.2.11的规定；其中地下燃气管线、电力电缆、乙炔和氧气管与其它管线之间的最小垂直间距不应小于表8.2.11的规定。

## 8.3  地上管线

8.3.1 地上管线的敷设，可采用管架、低架、管墩及建、构筑物支撑方式。敷设方式应根据生产安全、介质性质、生产操作、维修管理、交通运输和厂容等因素，经综合考虑和比较后确定。

8.3.2 管架的布置。应符合下列要求：

1 管架的净空高度及基础位置，不得影响交通运输、消防及检修。

2 不宜妨碍建筑物的自然采光与通风。

3 敷设有可燃性、爆炸危险性介质管道的管架，与下列设施的安全距离应符合相应的规范要求：

1) 生产、储存和装卸甲、乙类火灾危险性的设施；

2) 生产、使用、储存及装卸腐蚀性强的物料的设施；

3) 明火作业的设施。

8.3.3 有甲、乙类火灾危险性、腐蚀性及毒性介质的管道，除使用该管线的建、构筑物外，均不得采用建、构筑物支撑式敷设。

8.3.4   架空电力线路的敷设，不应跨越用可燃材料建造的屋顶及火灾危险性属于甲、乙类的建、构筑物以及液化烃、可燃液体、可燃气体贮罐区。其布置尚应符合现行国家标准《66KV及以下架空电力线路设计规范》（GB50016）和《《110-500KV架空送电线路设计技术规程》（DL/T5092）

》的规定。

8.3.5 架空通信线路的布置,应符合现行国家标准《工业企业通信设计规范》（GBJ42）的规定。

8.3.6 引入厂区的35KV及以上的架空高压输电线路，应减少在厂区内的长度，并应沿厂区边缘布置。

8.3.7管架与建、构筑物之间的最小水平间距，应符合表8.3.6的规定。

表8.3.7  管架与建筑物、构筑物之间的最小水平间距（m）

| 建筑物、构筑物名称 | 最小水平间距 |
| --- | --- |
| 建筑物有门窗的墙壁外缘或突出部分外缘 | 3.0 |
| 建筑物无门窗的墙壁外缘或突出部分外缘 | 1.5 |
| 铁 路（中心线） | 3.75 |
| 道 路 | 1.0 |
| 人行道外缘 | 0.5 |
| 厂区围墙（中心线） | 1.0 |
| 照明及通信杆柱（中心） | 1.0 |

注：1  表中间距除注明者外，管架从最外边线算起；道路为城市型时，自路面边缘算起，为公路型时，自路肩边缘算起；

2  本表不适用于低架、管墩及建筑物支撑方式；

3  液化烃、可燃液体、可燃气体介质的管线的管架与建、构筑物之间的最小水平间距应符合有关规范的规定。

8.3.8架空管线、管架跨越铁路、道路的最小净空高度，应符合表8.3.7的规定。

表8.3.8  架空管线、管架跨越铁路、道路的最小净空高度（m）

| 名 称 | 最小净空高度 |
| --- | --- |
| 铁路（从轨顶算起） 可燃液体、可燃气体、液化烃管线 其他一般管线 | 6.0 5.5 并不小于铁路建筑限界 |
| 道路（从路拱算起） 厂区道路 | 5.0 |
| 人行道（从路面算起） | 2.5 |

注  1、表中净空高度除注明者外，管线从防护设施的外缘算起；管架自最低部分算起。

2、表中铁路一栏的最小净空高度，不适用于由电力牵引机车的线路。

3、有大件运输要求或在检修时有大型起吊设备以及有大型消防车通过的道路，应根据需要确定其净空高度。

表8.2.9    地下管线与建筑物、构筑物之间的最小水平间距（m）

| 名 称 规格 名 称 间 距 | 给水管（mm） |  |  |  | 排水管（mm） |  |  |  |  |  | 热力沟（管） | 燃气管压力P(MPa) |  |  |  |  | 压缩 空气管 | 氢气管 乙炔管 氧气管 | 电力电缆（kV） | 电缆沟 | 通信电缆 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | 清净雨水管 |  |  | 生产及生活污水管 |  |  |  | 低压 <0.01 | 中压 |  | 次高压 |  |  |  |  |  |  |
|  | <75 | 75~ 150 | 200~400 | >400 | <800 | 800~ 1500 | >1500 | <300 | 400~ 600 | >600 |  |  | B ≤0.2 | A ≤0.4 | B 0.8 | A 1.6 |  |  |  |  |  |
| 建筑物、构筑物基础外缘 | 1.0 | 1.0 | 2.5 | 3.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 0.73 | 1.03 | 1.53 | 5.0 2,3 | 13.53 | 1.5 | 5,6,7 | 0.610 | 1.5 | 0.511 |
| 铁路(中心线) | 3.3 | 3.3 | 3.8 | 3.8 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 4.3 | 4.8 | 3.8 | 4.0 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 5.04 | 2.5 | 2.5 | 3.0 (10.00)12 | 2.5 | 2.5 |
| 道 路 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.810 | 0.8 | 0.8 |
| 管架基础外缘 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 照明、通信杆柱（中心） | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.8 | 0.5 |
| 围墙基础外缘 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 | 0.5 |
| 排水沟外缘 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.6 | 0.6 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 | 1.010 | 1.0 | 0.8 |
| 高压电力杆柱或铁塔基础外缘 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 1.2 | 1.0 (2.0)8 | 1.0 (2.0)8 | 1.0 (2.0)8 | 1.0 (5.0)8 | 1.0 (5.0)8 | 1.2 | 1.9 (2.0)9 | 1.0 (4.0)10 | 1.2 | 0.8 |

注:  1、表列间距除注明者外，管线均自管壁、沟壁或防护设施的外缘或最外一根电缆算起；道路为城市型时，自路面边缘算起，为公路型时，自路肩边缘算起。

2、为距建筑物外墙面（出地面处）的距离。

3、 如受地形限制不能满足要求，采取有效的安全防护措施后，净距可适当缩小，但低压管道不应影响建、构筑物基础的稳定性，中压管道距建筑物基础不应小于0.5m且距建筑物外墙面不应小于1m，次高压燃气管道距建筑物外墙不应小于3.0m。其中当次高压A管道采取有效安全防护措施或当管道壁厚不小于9.5mm时，距建筑物外墙面不应小于6.5m，当管壁厚度不小于11.9mm时，距建筑物外墙面不应小于3.0m。

4、为距铁路路堤坡脚的距离。

5、氢气管道,距有地下室的建筑物的基础外缘和通行沟道的外缘的水平间距为3.0m，距无地下室的建筑物的基础外缘的水平距离为2.0m。

6、乙炔管道，距有地下室及生产火灾危险性为甲类的建筑物、构筑物的基础外缘和通行沟道的外缘的间距为2.5m；距无地下室的建筑物、构筑物的基础外缘的间距为1.5m。

7、 氧气管道，距有地下室的建筑物的基础外缘和通行沟道的外缘的水平间距为：氧气压力≤1.6mPa时，采用2.0m；氧气压力>1.6mPa时，采用3.0m；距无地下室的建筑物基础外缘净距为：氧气压力≤1.6mPa时，采用1.2m；氧气压力>1.6mPa时，采用2.0m。

8、括号内为距大于35KV电杆（塔）的距离。与电杆（塔）基础之间的水平距离尚应满足现行国家标准《城镇燃气设计规范》（GB50028）的规定。

9、距离由电杆（塔）中心起算，括号内为氢气管线距电杆（塔）的距离。

10、表中所列数值特殊情况下可酌减且最多减少一半。

11、通信电缆管道距建筑物、构筑物基础外缘的间距应为1.2m；电力电缆排管（即电力电缆管道）间距要求与电缆沟同。

12、指距铁路轨外缘的距离，括号内距离为直流电气化铁路路轨的距离。

13、表列埋地管道与建筑物、构筑物基础外缘的间距，均是指埋地管道与建筑物、构筑物的基础在同一标高或其以上时，当埋地管道深度大于建筑物、构筑物的基础深度时，应按土壤性质计算确定，但不得小于表列数值。

14、当为双柱式管架分别设基础时，在满足本表要求时，可在管架基础之间敷设管线。

表8.2.10	  地下管线之间的最小水平间距（m）

| 名 称 规格 名 称 规格 间距 |  |  | 给水管（mm） |  |  |  | 排水管（mm） |  |  |  |  |  | 热力沟（管） | 燃气管压力P(mPa) |  |  |  |  | 压缩空气管 | 乙炔管 | 氧气管 氢气管 | 电力电缆（kV） |  |  | 电缆沟（管） | 通信电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 清净雨水管 |  |  | 生产与生活污水管 |  |  |  | <0.01 | ≤0.2 | ≤0.4 | 0.8 | 1.6 |  |  |  | <1 | 1～10 | <35 |  | 直埋电缆 | 电缆管道 |
|  |  |  | <75 | 75～150 | 200～400 | >400 | <800 |  |  |  |  | >600 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 给水管 （mm） |  | <75 | － | － | － | － | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 75～150 | － | － | － | － | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 200～400 | － | － | － | － | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 0.2 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | >400 | － | － | － | － | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.2 | 1.2 |
| 排水管 （mm） | 清净雨 水管 | <800 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
|  |  | 800～1500 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | － | － | － | － | － | － | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | >1500 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
|  | 生产与 生 活 污水管 | <300 | 0.7 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | － | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.8 |
|  |  | 400～600 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | － | － | － | － | － | － | 1.2 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 |
|  |  | >600 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | － | － | － | － | － | － | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 |
| 热力沟（管） |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | － | 1.0 （1.0）9 | 1.0 (1.5) 9 | 1.0 (1.5) 9 | 1.5 (2.0) 9 | 2.0 (4.0) 9 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 2.0 | 0.8 | 0.6 |
| 燃气管 压力P (MPa) |  | <0.01 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0(1.0)9 | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
|  |  | ≤0.2 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0(1.5) 9 | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
|  |  | ≤0.4 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.2 | 1.0(1.5) 9 | － | － | － | － | － | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 1.0 |
|  |  | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5(2.0) 9 | － | － | － | － | － | 1.2 | 1.2 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.0 |
|  |  | 1.6 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.0(4.0) 9 | － | － | － | － | － | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 1.5 |
| 压缩空气管 |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | － | 1.5 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 |
| 乙炔管 |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | － | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
| 氧气管、氢气管 |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 1.5 | 1.5 | － | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 1.0 |
| 电力电缆 （kV） |  | <1 | 0.6 | 0.6 | 0.8 | 0.8 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 0.6 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | － | － | － | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | 1～10 | 0.8 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | － | － | － | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
|  |  | <35 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | － | － | － | 0.5 | 0.5 | 0.5 |
| 电缆沟（管） |  |  | 0.8 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 1.0 | 1.2 | 1.5 | 2.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.5 | 1.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | 0.5 | 0.5 |
| 通信电缆 |  | 直埋电缆 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 0.8 | 0.8 | 0.8 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | － |
|  |  | 电缆管道 | 0.5 | 0.5 | 1.0 | 1.2 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.8 | 1.0 | 1.0 | 0.6 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 1.5 | 1.0 | 1.0 | 1.0 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | 0.5 | － | － |

注： 1、 表列间距均自管壁、沟壁或防护设施的外缘或最外一根电缆算起。

2、 当热力沟（管）与电力电缆间距不能满足本表规定时，应采取隔热措施，以防电缆过热，特殊情况下可酌减且最多至一半。

3、 局部地段电力电缆穿管保护或加隔板后与给水管道、排水管道、压缩空气管道的间距可减少到0.5m，与穿管通信电缆的间距可减少到0.1m。

4 、表列数据系按给水管在污水管上方制定的。生活饮用水给水管与污水管之间的间距应按本表数据增加50％；生产废水管与雨水沟（渠）和给水管之间的间距可减少20％，和通信电缆、电力电

缆之间的间距可减少20％，但不得小于0.5m。

5、 当给水管与排水管共同埋设的土壤为砂土类，且给水管的材质为非金属或非合成塑料时，给水管与排水管间距不应小于1.5m。

6、 仅供采暖用的热力沟 与电力电缆、通信电缆及电缆沟之间的间距可减少20％，但不得小于0.5m。

7、 110kV级的电力电缆与本表中各类管线的间距，可按35kV数据增加50％。电力电缆排管（即电力电缆管道）间距要求与电缆沟同。

8、 氧气管与同一使用目的的乙炔管道同一水平敷设时，其间距可减至0.25m，但管道上部0.3m高度范围内，应用砂类土、松散土填实后再回填。

9、 括号内为距管沟外壁的距离。

10、 管径系指公称直径。

11、 表中“－”表示间距未作规定，可根据具体情况确定。

表 8.2.11  地下管线之间的最小垂直净距 （m）

| 名称 间距 名称 |  | 给水管 | 排水管 | 热力 沟（管） | 地下燃 气管线 | 乙 炔 管 | 氧 气 管 | 氢 气 管 | 电 力 电 缆 | 电缆沟 （管） | 通信电缆 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 直埋 电缆 | 电缆 管道 |
| 给水管 |  | 0.15 | 0.40 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.15 | 0.50 | 0.15 |
| 排水管 |  | 0.4 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.15 |
| 热力沟（管） |  | 0.15 | 0.15 | - | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 |
| 地下燃气管线 |  | 0.15 | 0.15 | 0.15 | - | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.15 |
| 乙炔管 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.15 |
| 氧气管 |  | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.15 |
| 氢气管 |  | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | - | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.25 |
| 电力电缆 |  | 0.15 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.50 | 0.50 |
| 电缆沟（管） |  | 0.15 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
| 通信电缆 | 直埋电缆 | 0.50 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.5 | 0.5 | 0.50 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |
|  | 电缆管道 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.25 | 0.50 | 0.25 | 0.25 | 0.25 |

注：1、表中管道、电缆和电缆沟最小垂直净距，系指下面管道或管沟的外顶与上面管道的管底或管沟基础底之间的净距。

2、当电力电缆采用隔板分隔时电力电缆之间及其到其它管线（沟）的距离可为0.25m。

# 9  绿 化 布 置

## 9.1  一 般 规 定

9.1.1工业企业的绿化布置，应符合工业企业总体规划要求，并应与总平面布置统一进行，合理安排绿化用地。

绿化布置应根据企业性质、环境保护及厂容、景观的要求，结合当地自然条件、植物生态习性、抗污性能和苗木来源，因地制宜进行布置。

9.1.2工业企业绿地率不得超过20%。绿化布置，应符合下列要求：

1 充分利用厂区非建筑地段及零星空地进行绿化；

2 利用管架、栈桥、架空线路等设施的下面及地下管线带上面的场地布置绿化。

3 满足生产、检修、运输、安全、卫生及防火要求，避免与建、构筑物及地下设施的布置相互影响。

9.1.3工业企业的绿化布置，应根据不同类型的企业及其生产特点、污染性质和程度，以及所要达到的绿化效果，合理地确定各类植物的比例及配置方式。

## 9.2 绿 化 布 置

9.2.1  绿化布置，应以下列地段为重点：

1  进厂主干道及主要出入口；

2  生产管理区；

3  洁净度要求高的生产车间、装置及建筑物；

4  散发有害气体、粉尘及产生高噪声的生产车间、装置及堆场；

5  受西晒的生产车间及建筑物；

6  受雨水冲刷的地段；

7  厂区生活服务设施周围；

8  厂区围墙内周边地带。

9.2.2 受风沙侵袭的工业企业，应在厂区受风沙侵袭季节盛行风向的上风侧，设置半通透结构的防风林带。对环境构成污染的工厂、灰渣场、尾矿坝、排土场和大型原、燃料堆场，应视全年盛行风向和对环境的污染情况设置紧密结构的防护林带。

9.2.3具有易燃、易爆的生产、贮存及装卸设施附近，宜种植能减弱爆炸气浪和阻挡火势向外蔓延、枝叶茂密、含水分大、防爆及防火效果好的大乔木及灌木，不得种植含油脂较多的树种。绿化布置应保证消防通道的宽度和净空高度，利于消防扑救。

9.2.4散发液化石油气及比重大于0.7的可燃气体和可燃蒸气的生产、贮存及装卸设施附近，绿化布置应注意通风，不应布置不利于重气体扩散的绿篱及茂密的灌木丛，可种植含水份多的四季常青的草皮。

9.2.5高噪声源车间周围的绿化，宜采用减噪力强的乔、灌木，并形成复层混交林地。

9.2.6粉尘大的车间周围的绿化应选择滞尘效果好的乔、灌木，并形成绿化带。在区域盛行风向的上风侧，布置透风绿化带；在区域盛行风向的下风测，布置不透风绿化带。

9.2.7热加工车间附近的绿化，宜具有遮阳效果。

9.2.8对空气洁净度要求高的生产车间、装置及建筑物附近的绿化，不应种植散发花絮、纤维质及带绒毛果实的树种。

9.2.9生产管理区和主要出入口的绿化布置，应具有较好的观赏及美化效果。

9.2.10管线通道、输电线路、室外高压配电装置附近的绿化布置，应满足安全生产及检修的要求。

9.2.11道路两侧宜布置行道树。主干道两侧可由各类树木、花卉组成多层次的行道绿化带。

9.2.12道路弯道及交叉口、铁路及道路平交道口附近的绿化布置，应符合行车视距的有关规定。

9.2.13在有条件的生产车间或建筑物墙面、挡土墙顶及护坡等地段，宜布置垂直绿化。

9.2.14树木与建、构筑物及地下管线的最小间距，应符合表9.2.1的规定。

9.2.15露天停车场的绿化布置，宜结合停车间隔带种植高大庇荫乔木，利于车辆的遮阳，乔木的株距与行距应满足当地绿化用地的计算标准。

表9.2.1  树木与建筑物、构筑物及地下管线的最小间距

| 建筑物、构筑物及地下管线名称 | 最小间距 |  |
| --- | --- | --- |
|  | 至乔木中心 | 至灌木中心 |
| 建筑物外墙：有窗 无窗 | 3.0～5.0 2.0 | 1.5 1.5 |
| 挡土墙顶内或墙脚外 | 2.0 | 0.5 |
| 高2m及2m以上的围墙 | 2.0 | 1.0 |
| 标准轨距铁路中心线 | 5.0 | 3.5 |
| 窄轨铁路中心线 | 3.0 | 2.0 |
| 道路路面边缘 | 1.0 | 0.5 |
| 人行道边缘 | 0.5 | 0.5 |
| 排水明沟边缘 | 1.0 | 0.5 |
| 给 水 管 | 1.5 | 不限 |
| 排 水 管 | 1.5 | 不限 |
| 热 力 管 | 2.0 | 2.0 |
| 煤 气 管 | 1.5 | 1.5 |
| 氧气管、乙炔管、压缩空气管 | 1.5 | 1.0 |
| 电 缆 | 2.0 | 0.5 |

注：1  表中间距除注明者外，建筑物、构筑物自最外边轴线算起；城市型道路自路面边缘算起，公路型道路自路肩边缘算起；管线自管壁或防护设施外缘算起；电缆按最外一根算起；

2  树木至建筑物外墙（有窗时）的距离，当树冠直径小于5m时采用3m，大于5m时采用5m；

3  树木至铁路、道路弯道内侧的间距应满足视距要求；

4  建筑物、构筑物至灌木中心系指灌木丛最外边的一株灌木中心。

# 10  主要技术经济指标

10.0.1 工业企业总平面设计，宜列出下列主要技术经济指标。其计算方法应符合附录B的工业企业总平面设计的主要技术经济指标的计算规定。
　　1 厂区用地面积（m2）；
　　2 建、构筑物用地面积（hm2）；
　　3 建筑系数（%）；
　　4 容积率； 
　　5 铁路长度（km）； 
　　6 道路及广场用地面积（m2）； 
　　7 绿化用地面积（m2）； 
　　8 绿地率（%）；

9 土(石)方工程量（m3）；

10 投资强度（万元/ hm2）；

11 生产管理及生活服务设施用地面积（hm2）；

12 生产管理及生活服务设施用地所占比重（%）。
　　不同类型性质的工业企业总平面设计的技术经济指标除本条所列的指标外，可根据其特点和需要，列出本行业有特殊要求的技术经济指标。
10.0.2 分期建设的工业企业，在总平面设计中除应列出本期工程的主要技术经济指标外，有条件时，还应列出近期或远期工程的主要技术经济指标。
　　与厂区分开的单独场地的主要技术经济指标应分别计算。
10.0.3 改建、扩建的工业企业总平面设计，除列出本规范第10.0.1条所规定的指标外,还宜列出企业原有有关的技术经济指标。局部或单项改建、扩建工程的总平面设计的技术经济指标可视具体情况决定。

# 附录A  土壤松散系数

| 土的分类 | 土的级别 | 土壤的名称 | 最初松散系数 | 最终松散系数 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 一类土 （松散土） | Ⅰ | 略有粘性的砂土，粉末腐殖土及疏松的种植土；泥炭（淤泥）（种植土、泥炭除外） | 1.08～1.17 | 1.01～1.03 |
|  |  | 植物性土、泥炭 | 1.20～1.30 | 1.03～1.04 |
| 二类土 （普通土） | Ⅱ | 潮湿的粘性土和黄土；软的盐土和碱土；含有建筑材料碎屑，碎石、卵石的堆积土和种植土 | 1.14～1.28 | 1.02～1.05 |
| 三类土 （坚土） | Ⅲ | 中等密实的粘性土或黄土；含有碎石、卵石或建筑材料碎屑的潮湿的粘性土或黄土 | 1.24～1.30 | 1.04～1.07 |
| 四类土 （砂砾坚土） | Ⅳ | 坚硬密实的粘性土或黄土；含有碎石、砾石（体积在10%～30%重量在25㎏以下的石块）的中等密实粘性土或黄土；硬化的重盐土；软泥灰岩，（泥灰岩、蛋白石除外） | 1.26～1.32 | 1.06～1.09 |
|  |  | 泥灰石、蛋白石 | 1.33～1.37 | 1.11～1.15 |
| 五类土 （软土） | Ⅴ～Ⅵ | 硬的石炭纪粘土；胶结不紧的砾岩；软的、节理多的石灰岩及贝壳石灰岩；坚实的白垩；中等坚实的页岩、泥灰岩 | 1.30～1.45 | 1.10～1.20 |
| 六类土 （次坚土） | Ⅶ～Ⅸ | 坚硬的泥质页岩；坚实的泥灰岩；角砾状花岗岩；泥灰质石灰岩；粘土质砂岩；云母页岩及砂质页岩；风化的花岗岩、片麻岩及正常岩；滑石质的蛇纹岩；密实的石灰岩；硅质胶结的砾岩；砂岩；砂质石灰质页岩 |  |  |
| 七类土 （坚岩） | Ⅹ～ⅩⅢ | 白云岩；大理石；坚实的石灰岩、石灰质及石英质的砂岩；坚硬的砂质页岩；蛇纹岩；粗粒正长岩；有风化痕迹的安山岩及玄武岩；片麻岩；粗面岩；中粗花岗岩；坚实的片麻岩，粗面岩；辉绿岩；玢岩；中粗正常岩 |  |  |
| 八类土 （特坚石） | ⅩⅣ～ⅩⅥ | 坚实的细粒花岗岩；花岗片麻岩；闪长岩；坚实的玢岩、角闪岩、辉长岩、石英岩；安山岩；玄武岩；最坚实的辉绿岩、石灰岩及闪长岩；橄榄石质玄武岩；特别坚实的辉长岩；石英岩及玢岩 | 1.45～1.50 | 1.20～1.30 |

注：1、 土的级别为相当于一般16级土石分类级别；

2、一至八类土壤，挖方转化为虚方时，乘以最初松散系数；挖方转化为填方时，乘以最终松散系数。

# 附录B 工业企业总平面设计的主要技术经济指标的计算规定

B.0.1 厂区用地面积：系指厂区围墙内用地面积，应按围墙中心线计算。
B.0.2 建、构筑物用地面积应按下列规定计算：
　　1 新设计的，按建、构筑物外墙建筑轴线计算。
　　2 现有的，按建、构筑物外墙皮尺寸计算。
　　3 圆形构筑物及挡土墙，按实际投影面积计算。
　　4 设防火堤的贮罐区，按防火堤轴线计算；未设防火堤的贮罐区，按成组设备的最外边缘计算。
　　5 球罐周围有铺砌场地时，按铺砌面积计算。
　　6 栈桥按其投影长宽乘积计算。
B.0.3 露天设备用地面积：独立设备应按其实际用地面积计算；成组设备应按设备场地铺砌范围计算，但当铺砌场地超出设备基础外缘1.2m时，只计算至设备基础外缘1.2m处。
B.0.4 露天堆场用地面积：应按存放场场地边缘线计算。
B.0.5 露天作场用地面积：应按操作场场地边缘计算。
B.0.6 建筑系数应按下式计算：
       建筑系数=建筑物构筑物用地面积+露天设备用地面积+露天堆场及露天操作场用地面积厂区用地面积×100%

B.0.7 容积率应按下式计算：

容积率=总建筑面积用地面积

当建筑物层高超过8m，在计算容积率时该层建筑面积加倍计算。

B.0.8 铁路长度：指工业企业铁路总延长长度。计算时以厂区围墙为界，并分厂外铁路长度和厂内铁路长度。
B.0.9 铁路用地面积：应按线路长度乘以路基宽度（路基宽度取5m）计算。
B.0.10 道路及广场用地面积应按下列规定计算：
　　1 道路用地面积（包括车间引道及人行道）：道路长度乘以道路用地宽度。城市型道路用地宽度,按路面宽度计算；公路型道路用地宽度 ，计算至道路路肩边缘。车间引道及人行道用地面积按设计用地面积计算。
　　2 广场用地面积（包括停车场、回车场）：按设计用地面积计算。
B.0.11  绿化用地面积：
    1 乔木、花卉、草坪混植的大块绿地及单独的草坪绿地：按绿地周边界限所包围的面积计算。
　　2 花坛：按花坛用地面积计算。
　　3 乔木、灌木绿地用地面积：按附录B.0.11.1规定计算。

附表B.0.11.3  乔木、灌木绿地用地面积计算表(m2)

| 植物类别 | 用地计算面积 |
| --- | --- |
| 单株乔木 | 2.25 |
| 单行乔木 | 1.5L |
| 多行乔木 | （B+1.5）L |
| 单株大灌木 | 1.0 |
| 单株小灌木 | 0.25 |
| 单行绿篱 | 0.5L |
| 多行绿篱 | （B+0.5）L |

注：L——绿化带长度（m）；B——总行距(m)。
B.0.12 绿地率应按下式计算：

B.0.13 投资强度应按下式计算：

投资强度＝项目固定资产总投资÷项目总用地面积

其中：项目固定资产总投资包括厂房、设备和地价款。

工业项目投资强度控制指标应符合表B.0.13的规定。

表B.0.13   投资强度控制指标  (单位：万元/公顷)

| 地区分类 行业代码 | 一类 |  | 二类 | 三类 | 四类 | 五类 | 六类 | 七类 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 市县等别 | 第一、二、三、四等 | 第五、六等 | 第七、八等 | 第九、十等 | 第十一、 十二等 | 第十三、 十四等 | 第十五等 |
| 13 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 14 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 15 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 16 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 17 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 18 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 19 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 20 | ≥1350 |  | ≥1080 | ≥780 | ≥540 | ≥450 | ≥405 | ≥380 |
| 21 | ≥1575 |  | ≥1260 | ≥915 | ≥630 | ≥525 | ≥480 | ≥380 |
| 22 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 23 | ≥2250 |  | ≥1800 | ≥1305 | ≥900 | ≥750 | ≥675 | ≥380 |
| 24 | ≥1680 |  | ≥1350 | ≥975 | ≥675 | ≥570 | ≥510 | ≥380 |
| 25 | ≥2250 |  | ≥1800 | ≥1305 | ≥900 | ≥750 | ≥675 | ≥380 |
| 26 | ≥2250 |  | ≥1800 | ≥1305 | ≥900 | ≥750 | ≥675 | ≥380 |
| 27 | ≥3375 |  | ≥2700 | ≥1965 | ≥1350 | ≥1125 | ≥1020 | ≥380 |
| 29 | ≥2250 |  | ≥1800 | ≥1305 | ≥900 | ≥750 | ≥675 | ≥380 |
| 30 | ≥1800 |  | ≥1440 | ≥1050 | ≥720 | ≥600 | ≥540 | ≥380 |
| 31 | ≥1350 |  | ≥1080 | ≥780 | ≥540 | ≥450 | ≥405 | ≥380 |
| 32 | ≥2700 |  | ≥2160 | ≥1575 | ≥1080 | ≥900 | ≥810 | ≥380 |
| 33 | ≥2700 |  | ≥2160 | ≥1575 | ≥1080 | ≥900 | ≥810 | ≥380 |
| 34 | ≥2250 |  | ≥1800 | ≥1305 | ≥900 | ≥750 | ≥675 | ≥380 |
| 35 | ≥2700 |  | ≥2160 | ≥1575 | ≥1080 | ≥900 | ≥810 | ≥380 |
| 36 | ≥2700 |  | ≥2160 | ≥1575 | ≥1080 | ≥900 | ≥810 | ≥380 |
| 37 | ≥3375 |  | ≥2700 | ≥1965 | ≥1350 | ≥1125 | ≥1020 | ≥380 |
| 39 | ≥2700 |  | ≥2160 | ≥1575 | ≥1080 | ≥900 | ≥810 | ≥380 |
| 40 | ≥3825 |  | ≥3060 | ≥2235 | ≥1530 | ≥1275 | ≥1155 | ≥380 |
| 41 | ≥2700 |  | ≥2160 | ≥1575 | ≥1080 | ≥900 | ≥810 | ≥380 |
| 42 | ≥1350 |  | ≥1080 | ≥780 | ≥540 | ≥450 | ≥405 | ≥380 |
| 43 | ≥1350 |  | ≥1080 | ≥780 | ≥540 | ≥450 | ≥405 | ≥380 |

注：城市等别划分见条文说明附件1；行业代码详细内容参见《国民经济行业分类注释》（GB/T　4754--2002）。

B.0.14生产管理及生活服务设施用地面积：项目用地范围内生产管理、生活服务设施占用土地面积（或分摊土地面积）。当无法单独计算生产管理和生活服务设施占用土地面积时，可以采用生产管理和生活服务设施建筑面积占总建筑面积的比重计算得出的分摊土地面积代替。

B.0.15生产管理及生活服务设施用地所占比重计算公式：

生产管理及生活服务设施用地所占比重=生产管理、生活服务设施占用土地面积÷项目总用地面积×100%。

# 附录C   关于规范的用词说明

C.0.1  为便于在执行本规范条文时区别对待，对于要求严格程度不同的用词说明如下：

1  表示很严格，非这样做不可的用词：

正面词采用“必须”，反面词采用“严禁”。

2  表示严格，在正常情况下均应这样做的用词：

正面词采用“应”，反面词采用“不应”或“不得”。

3  表示允许稍有选择，在条件许可时，首先应这样做的用词：

正面词采用“宜”或可，反面词采用“不宜”。

表示有选择，在一定条件下可以这样做的，采用“可”。

C.0.2  对规范的适用范围可采用“本规范适用于……”的用语。当需要时也可增加“不适用于……”的用语。

C.O.3  条文中指定应按其它有关标准、规范执行时，写法为“应符合……的规定”或“应……执行”。

C.0.4  规范条文中，“条”、“款”之间承上启下的连接用语，宜采用“符合下列规定”、“遵守下列规定”或“符合下列要求”等写法表示。